## Rev History
Rev No | Rev Date | Rev by | Rev Description | Rev Remark
01 | 2022-11-23 | Ufuk Gülçen | Liste Oluşturuldu
01.1 | 2022-12-16 | Emin Sezener | Kablo Listesi Sekmesi oluşturuldu.
01.2 | 2022-12-19 | Ufuk Gülçen | Denver ve Köpük Paletleri Tag numaralarındaki karışıklık düzeltildi.
01.3 | 2023-01-02 | Oğuz YALÇINKAYA | IO list sayfasında TAG düzenlemesi yapıldı

## DCS IO Rack Config
CPU | ASSET | Rack | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12
UOC2110FLT01 | FLOTASYON | 2110RACK01 | DI-900G32-0101 32CH 2wire | DI-900G32-0101 32CH 2wire | DI-900G32-0101 32CH 2wire | DI-900G32-0101 32CH 2wire | DI-900G32-0101 32CH 2wire | DI-900G32-0101 32CH 2wire | DI-900G32-0101 32CH 3wire | DO-900H32-0102 32 CH KURU KONTAK | AO-900B08-0202 8 CH 2wire | AO-900B08-0202 8 CH 2wire | YEDEK | YEDEK
|  | 2110RACK02 | DI-900G32-0101 32CH 2wire | DI-900G32-0101 32CH 2wire | DI-900G32-0101 32CH 2wire | DI-900G32-0101 32CH 2wire | DI-900G32-0101 32CH 2wire | DI-900G32-0101 32CH 2wire | DO-900H32-0102 32 CH KURU KONTAK | DO-900H32-0102 32 CH KURU KONTAK | AO-900B08-0202 8 CH 2wire | AO-900B08-0202 8 CH 2wire | AI-900A16-0103 16 CH HI LEVEL | YEDEK
|  | 2110RACK03 | DI-900G32-0101 32CH 2wire | DI-900G32-0101 32CH 2wire | DI-900G32-0101 32CH 2wire | DI-900G32-0101 32CH 2wire | DI-900G32-0101 32CH 2wire | DI-900G32-0101 32CH 2wire | DO-900H32-0102 32 CH KURU KONTAK | DO-900H32-0102 32 CH KURU KONTAK | AO-900B08-0202 8 CH 2wire | AO-900B08-0202 8 CH 2wire | AI-900A16-0103 16 CH HI LEVEL | YEDEK
| GERI DONUS POMPALARI | 2110RACK04 | DI-900G32-0101 32CH 2wire | DO-900H32-0102 32 CH KURU KONTAK | AO-900B08-0202 8 CH 2wire | AI-900A16-0103 16 CH HI LEVEL

## IO List (2)
ESAN MİLAS FLOTASYON DCS IO LİSTESİ
2 | PLANT | CPU | CHN NO | MODULE TYPE | CONT. | RACK | SLOT | TAGNAME | TERM. | INPUT | NORM. | ALARM | POINT DESCRIPTION
3 |  |  |  |  | FTE Adres | ID | NO |  | GROUP | TYPE | POS.
4 | Flotasyon |  | FLOTASYON
5 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1DCSDOOR | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | J | DCS PANOSU KAPAKLARI KAPALI / AÇIK
6 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1DCSTEMP | DI-R01S01 | 24VDC | CLOSED | H | DCS PANOSU SICAKLIK NORMAL / YÜKSEK
7 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1DCSPS1 | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | H | DCS PANOSU GUC KAYNAGI 1 NORMAL / ARIZA
8 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1DCSPS2 | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | H | DCS PANOSU GUC KAYNAGI 2 NORMAL / ARIZA
9 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1DCSLV | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | H | DCS PANOSU ŞEBEKE ENERJİSİ NORMAL / HATA
10 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-DCSUPS | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | H | DCS PANOSU UPS ENERJİSİ NORMAL / HATA
11 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 |  | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | H | DCS DİYOT MODÜLÜ ALARM BİLGİSİ
12 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 |  | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | H | DCS DİYOT MODÜLÜ BATERY MOD
13 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-MCC1PH | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | H | MCC 1 PANOSU FAZ KORUMA ROLESİ NORMAL / HATA
14 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-MCC1EMG | DI-R01S01 | 24VDC | CLOSED | U | MCC 1 PANOSU ACİL STOP BUTONU NORMAL / BASILI
15 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-CNTREMG | DI-R01S01 | 24VDC | CLOSED | U | KONTROL ODASI ACİL STOP BUTONU NORMAL / BASILI
16 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-EARTH1 | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | U | TOROİD KAÇAK AKIM NORMAL / AÇMA
17 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-MCC1PS1 | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | J | MCC 1 PANOSU GUC KAYNAGI 1 NORMAL / ARIZA
18 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-MCC1PS2 | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | H | MCC 1 PANOSU GUC KAYNAGI 2 NORMAL / ARIZA
19 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-MCC2PH | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | H | MCC 2 PANOSU FAZ KORUMA ROLESİ NORMAL / HATA
20 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-EARTH2 | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | H | TOROİD KAÇAK AKIM NORMAL / AÇMA
21 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-MCC2PS1 | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | J | MCC 2 PANOSU GUC KAYNAGI 1 NORMAL / ARIZA
22 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-MCC2PS2 | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | U | MCC 2 PANOSU GUC KAYNAGI 2 NORMAL / ARIZA
23 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-MCC2EMG | DI-R01S01 | 24VDC | CLOSED | U | MCC 2 PANOSU ACİL STOP BUTONU NORMAL / BASILI
24 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | YEDEK | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | H | YEDEK
25 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-CNV005-Xm1 | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | J | Bunker-1 Altı Besleme Bandı Motoru ÇALIŞTI
26 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-CNV005-Xm1 | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | U | Bunker-1 Altı Besleme Bandı Motoru TERMİK
27 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-CNV005-Xm1 | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | J | Bunker-1 Altı Besleme Bandı Motoru LOKAL REMOTE
28 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-CNV005-Xm1 | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | H | Bunker-1 Altı Besleme Bandı Motoru BAKIM ŞALTERİ
29 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-CNV005-Xm1 | DI-R01S01 | 24VDC | CLOSED | U | Bunker-1 Altı Besleme Bandı Motoru İPLİ EMNİYET ŞALTERİ
30 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-CNV005-Xm1 | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | H | Bunker-1 Altı Besleme Bandı Motoru BANT KAYDI
31 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-CNV006-Xm1 | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | J | Bunker-2 Altı Besleme Bandı Motoru ÇALIŞTI
32 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-CNV006-Xm1 | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | U | Bunker-2 Altı Besleme Bandı Motoru TERMİK
33 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-CNV006-Xm1 | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | J | Bunker-2 Altı Besleme Bandı Motoru LOKAL REMOTE
34 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-CNV006-Xm1 | DI-R01S01 | 24VDC | CLOSED | H | Bunker-2 Altı Besleme Bandı Motoru BAKIM ŞALTERİ
35 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-CNV006-Xm1 | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | U | Bunker-2 Altı Besleme Bandı Motoru İPLİ EMNİYET ŞALTERİ
36 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-CNV006-Xm1 | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | H | Bunker-2 Altı Besleme Bandı Motoru BANT KAYDI
37 | Flotasyon
38 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV002-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | J | Ürün Besleme Bandı (Bunker Altı Toplama Bandı) Motoru ÇALIŞTI
39 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV002-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | U | Ürün Besleme Bandı (Bunker Altı Toplama Bandı) Motoru TERMİK
40 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV002-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | J | Ürün Besleme Bandı (Bunker Altı Toplama Bandı) Motoru LOKAL REMOTE
41 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV002-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | H | Ürün Besleme Bandı (Bunker Altı Toplama Bandı) Motoru BAKIM ŞALTERİ
42 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV002-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | CLOSED | U | Ürün Besleme Bandı (Bunker Altı Toplama Bandı) Motoru İPLİ EMNİYET ŞALTERİ
43 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV002-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | H | Ürün Besleme Bandı (Bunker Altı Toplama Bandı) Motoru BANT KAYDI
44 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV003-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | J | Uzun Nakil Bandı Motoru ÇALIŞTI
45 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV003-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | U | Uzun Nakil Bandı Motoru TERMİK
46 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV003-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | J | Uzun Nakil Bandı Motoru LOKAL REMOTE
47 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV003-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | H | Uzun Nakil Bandı Motoru BAKIM ŞALTERİ
48 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV003-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | U | Uzun Nakil Bandı Motoru İPLİ EMNİYET ŞALTERİ
49 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV003-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | H | Uzun Nakil Bandı Motoru BANT KAYDI
50 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV004-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | J | Kısa Nakil Bandı Motoru ÇALIŞTI
51 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV004-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | U | Kısa Nakil Bandı Motoru TERMİK
52 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV004-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | J | Kısa Nakil Bandı Motoru LOKAL REMOTE
53 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV004-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | H | Kısa Nakil Bandı Motoru BAKIM ŞALTERİ
54 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV004-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | U | Kısa Nakil Bandı Motoru İPLİ EMNİYET ŞALTERİ
55 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV004-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | H | Kısa Nakil Bandı Motoru BANT KAYDI
56 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV035-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | J | Değirmen Besleme Bandı Motoru ÇALIŞTI
57 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV035-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | U | Değirmen Besleme Bandı Motoru TERMİK
58 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV035-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | J | Değirmen Besleme Bandı Motoru LOKAL REMOTE
59 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV035-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | H | Değirmen Besleme Bandı Motoru BAKIM ŞALTERİ
60 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV035-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | U | Değirmen Besleme Bandı Motoru İPLİ EMNİYET ŞALTERİ
61 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV035-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | H | Değirmen Besleme Bandı Motoru BANT KAYDI
62 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-MIL001-xM1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | J | Değirmen-1 Çevirme Motoru ÇALIŞTI
63 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-MIL001-xM1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | U | Değirmen-1 Çevirme Motoru TERMİK
64 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-MIL001-xM1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | J | Değirmen-1 Çevirme Motoru LOKAL REMOTE
65 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-MIL001-xM1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | H | Değirmen-1 Çevirme Motoru BAKIM ŞALTERİ
66 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-PMP014-xM1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | J | Değirmen-1 Çıkış Pompa Motoru ÇALIŞTI
67 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-PMP014-xM1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | U | Değirmen-1 Çıkış Pompa Motoru TERMİK
68 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-PMP014-xM1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | J | Değirmen-1 Çıkış Pompa Motoru LOKAL REMOTE
69 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-PMP014-xM1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | H | Değirmen-1 Çıkış Pompa Motoru BAKIM ŞALTERİ
70 | Flotasyon
71 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-SVB001-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | J | Elek-1 Vibratör1 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru ÇALIŞTI
72 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-SVB001-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | U | Elek-1 Vibratör1 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru TERMİK
73 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-SVB001-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | J | Elek-1 Vibratör1 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru LOKAL REMOTE
74 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-SVB001-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | H | Elek-1 Vibratör1 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru BAKIM ŞALTERİ
75 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-SVB001-xM2 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | J | Elek-1 Vibratör2 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru ÇALIŞTI
76 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-SVB001-xM2 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | U | Elek-1 Vibratör2 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru TERMİK
77 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-SVB001-xM2 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | J | Elek-1 Vibratör2 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru LOKAL REMOTE
78 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-SVB001-xM2 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | H | Elek-1 Vibratör2 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru BAKIM ŞALTERİ
79 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-SVB002-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | J | Elek-2 Vibratör1 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru ÇALIŞTI
80 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-SVB002-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | U | Elek-2 Vibratör1 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru TERMİK
81 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-SVB002-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | J | Elek-2 Vibratör1 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru LOKAL REMOTE
82 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-SVB002-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | H | Elek-2 Vibratör1 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru BAKIM ŞALTERİ
83 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-SVB002-xM2 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | J | Elek-2 Vibratör2 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru ÇALIŞTI
84 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-SVB002-xM2 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | U | Elek-2 Vibratör2 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru TERMİK
85 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-SVB002-xM2 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | J | Elek-2 Vibratör2 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru LOKAL REMOTE
86 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-SVB002-xM2 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | H | Elek-2 Vibratör2 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru BAKIM ŞALTERİ
87 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-PMP008-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | J | Elek Altı Sikon 350 Pompa Motoru ÇALIŞTI
88 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-PMP008-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | U | Elek Altı Sikon 350 Pompa Motoru TERMİK
89 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-PMP008-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | J | Elek Altı Sikon 350 Pompa Motoru LOKAL REMOTE
90 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-PMP008-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | H | Elek Altı Sikon 350 Pompa Motoru BAKIM ŞALTERİ
91 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-PMP009-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | J | Elek Altı Sikon 250 Pompa Motoru ÇALIŞTI
92 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-PMP009-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | U | Elek Altı Sikon 250 Pompa Motoru TERMİK
93 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-PMP009-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | J | Elek Altı Sikon 250 Pompa Motoru LOKAL REMOTE
94 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-PMP009-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | H | Elek Altı Sikon 250 Pompa Motoru BAKIM ŞALTERİ
95 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-PMP015-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | J | Atık Pompası Motoru ÇALIŞTI
96 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-PMP015-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | U | Atık Pompası Motoru TERMİK
97 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-PMP015-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | J | Atık Pompası Motoru LOKAL REMOTE
98 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-PMP015-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | H | Atık Pompası Motoru BAKIM ŞALTERİ
99 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-MIL002-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | J | Değirmen-2 Çevirme Motoru ÇALIŞTI
100 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-MIL002-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | U | Değirmen-2 Çevirme Motoru TERMİK
101 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-MIL002-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | J | Değirmen-2 Çevirme Motoru LOKAL REMOTE
102 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-MIL002-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | CLOSED | H | Değirmen-2 Çevirme Motoru BAKIM ŞALTERİ
103 | Flotasyon
104 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-CND001-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | J | Kondisyoner-1 Motoru ÇALIŞTI
105 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-CND001-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | U | Kondisyoner-1 Motoru TERMİK
106 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-CND001-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | J | Kondisyoner-1 Motoru LOKAL REMOTE
107 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-CND001-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | H | Kondisyoner-1 Motoru BAKIM ŞALTERİ
108 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-CND002-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | J | Kondisyoner-2 Motoru ÇALIŞTI
109 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-CND002-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | U | Kondisyoner-2 Motoru TERMİK
110 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-CND002-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | J | Kondisyoner-2 Motoru LOKAL REMOTE
111 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-CND002-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | H | Kondisyoner-2 Motoru BAKIM ŞALTERİ
112 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-CND003-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | J | Kondisyoner-3 Motoru ÇALIŞTI
113 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-CND003-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | U | Kondisyoner-3 Motoru TERMİK
114 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-CND003-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | J | Kondisyoner-3 Motoru LOKAL REMOTE
115 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-CND003-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | H | Kondisyoner-3 Motoru BAKIM ŞALTERİ
116 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-CND004-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | J | Kondisyoner-4 Motoru ÇALIŞTI
117 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-CND004-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | U | Kondisyoner-4 Motoru TERMİK
118 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-CND004-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | J | Kondisyoner-4 Motoru LOKAL REMOTE
119 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-CND004-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | H | Kondisyoner-4 Motoru BAKIM ŞALTERİ
120 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-CND005-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | J | Kondisyoner-5 Motoru ÇALIŞTI
121 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-CND005-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | U | Kondisyoner-5 Motoru TERMİK
122 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-CND005-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | J | Kondisyoner-5 Motoru LOKAL REMOTE
123 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-CND005-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | H | Kondisyoner-5 Motoru BAKIM ŞALTERİ
124 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | YEDEK | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | J | YEDEK
125 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | YEDEK | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | U | YEDEK
126 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | YEDEK | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | J | YEDEK
127 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | YEDEK | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | H | YEDEK
128 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | YEDEK | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | J | YEDEK
129 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | YEDEK | DI-R01S04 | 24VDC | CLOSED | U | YEDEK
130 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | YEDEK | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | J | YEDEK
131 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | YEDEK | DI-R01S04 | 24VDC | CLOSED | H | YEDEK
132 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | YEDEK | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | J | YEDEK
133 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | YEDEK | DI-R01S04 | 24VDC | CLOSED | U | YEDEK
134 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | YEDEK | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | J | YEDEK
135 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | YEDEK | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | H | YEDEK
136 | Flotasyon
137 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | MLS-FLO1-SMP001-xM1 | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN | J | Numune Makinası Motoru ÇALIŞTI
138 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | MLS-FLO1-SMP001-xM1 | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN | U | Numune Makinası Motoru TERMİK
139 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | MLS-FLO1-SMP001-xM1 | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN | J | Numune Makinası Motoru LOKAL REMOTE
140 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | MLS-FLO1-SMP001-xM1 | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN | H | Numune Makinası Motoru BAKIM ŞALTERİ
141 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | MLS-FLO1-MIL001-xM2 | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN | J | Değirmen 1 Yağlama Pompa Motoru ÇALIŞTI
142 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | MLS-FLO1-MIL001-xM2 | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN | U | Değirmen 1 Yağlama Pompa Motoru TERMIK
143 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | MLS-FLO1-MIL001-xM2 | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN | J | Değirmen 1 Yağlama Pompa Motoru LOKAL REMOTE
144 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | MLS-FLO1-MIL001-xM2 | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN | H | Değirmen 1 Yağlama Pompa Motoru BAKIM SALTERI
145 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | MLS-FLO1-MIL001-Xm4 | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN | H | Değirmen 1 Yatak Yağlama Seviye OK
146 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | MLS-FLO1-TNC001 | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | Tanksel Sistemi ÇALIŞTI
147 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | MLS-FLO1-TNC001 | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | Tanksel Sistemi ARIZA
148 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 |  | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | Değirmen Su Girişi Pedal Switch
149 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | YEDEK | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
150 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | YEDEK | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
151 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | YEDEK | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
152 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | YEDEK | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
153 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | YEDEK | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
154 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | YEDEK | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
155 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | YEDEK | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
156 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | YEDEK | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
157 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | YEDEK | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
158 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | YEDEK | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
159 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | YEDEK | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
160 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | YEDEK | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
161 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | YEDEK | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
162 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | YEDEK | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
163 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | NO TAG | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | FLOTASYON ARKA GİRİŞ 1.KAT ACİL STOP
164 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | NO TAG | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | BUNKER YANI ACİL STOP
165 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | NO TAG | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | DEĞİRMEN-2 YANI ACİL STOP
166 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | NO TAG | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | DEĞİRMEN-1 ACİL STOP
167 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | NO TAG | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | 3. KAT ACİL STOP
168 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | NO TAG | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | MCC ODA YANI ACİL STOP
169 | Flotasyon
170 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
171 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
172 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
173 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
174 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | NO TAG | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE ARA ÜRÜN 2 FLOKULANT BESLEME POMPASI
175 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
176 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
177 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
178 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
179 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
180 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
181 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
182 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
183 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
184 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
185 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
186 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | MLS-FLO1-CNV005-Xm1 | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | Bunker-1 Altı Besleme Bandı Motoru DEVİR BEKÇİSİ
187 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | MLS-FLO1-CNV006-Xm1 | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | Bunker-2 Altı Besleme Bandı Motoru DEVİR BEKÇİSİ
188 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | MLS-FLO1-CNV002-Xm1 | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | Ürün Besleme Bandı (Bunker Altı Toplama Bandı) Motoru DEVİR BEKÇİSİ
189 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | MLS-FLO1-CNV003-Xm1 | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | Uzun Nakil Bandı Motoru DEVİR BEKÇİSİ
190 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | MLS-FLO1-CNV004-Xm1 | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | Kısa Nakil Bandı Motoru DEVİR BEKÇİSİ
191 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | MLS-FLO1-CNV035-Xm1 | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | Değirmen Besleme Bandı Motoru DEVİR BEKÇİSİ
192 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | NO TAG | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | ÜRÜN BANDI (SUSUZLAŞTIRMA ELEK ALTI ÇIKIŞLARI) DEVİR BEKÇİSİ
193 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
194 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | NO TAG | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | NGG BANDI DEVİR BEKÇİSİ
195 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | NO TAG | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | ARA ÜRÜN-1 BANDI DEVİR BEKÇİSİ
196 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
197 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
198 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
199 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
200 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
201 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
202 | Flotasyon
203 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
204 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
205 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
206 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
207 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
208 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
209 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
210 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
211 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
212 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
213 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
214 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
215 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
216 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
217 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
218 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
219 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
220 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
221 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
222 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
223 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
224 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
225 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
226 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
227 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
228 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
229 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
230 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
231 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
232 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
233 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
234 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
235 | Flotasyon
236 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-CNV005-Xm1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Bunker-1 Altı Besleme Bandı Motoru START CMD
237 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-CNV006-Xm1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Bunker-2 Altı Besleme Bandı Motoru START CMD
238 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-CNV002-Xm1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Ürün Besleme Bandı (Bunker Altı Toplama Bandı) Motoru START CMD
239 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-CNV003-Xm1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Uzun Nakil Bandı Motoru START CMD
240 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-CNV004-Xm1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Kısa Nakil Bandı Motoru START CMD
241 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-CNV035-Xm1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Değirmen Besleme Bandı Motoru START CMD
242 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-MIL001-xM1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Değirmen-1 Çevirme Motoru START CMD
243 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-PMP014-xM1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Değirmen-1 Çıkış Pompa Motoru START CMD
244 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-SVB001-xM1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Elek-1 Vibratör1 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru START CMD
245 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-SVB001-xM2 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Elek-1 Vibratör2 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru START CMD
246 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-SVB002-xM1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Elek-2 Vibratör1 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru START CMD
247 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-SVB002-xM2 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Elek-2 Vibratör2 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru START CMD
248 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-PMP008-xM1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Elek Altı Sikon 350 Pompa Motoru START CMD
249 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-PMP009-xM1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Elek Altı Sikon 250 Pompa Motoru START CMD
250 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-PMP015-xM1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Atık Pompası Motoru START CMD
251 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-MIL002-xM1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Değirmen-2 Çevirme Motoru START CMD
252 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-CND001-xM1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Kondisyoner-1 Motoru START CMD
253 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-CND002-xM1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Kondisyoner-2 Motoru START CMD
254 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-CND003-xM1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Kondisyoner-3 Motoru START CMD
255 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-CND004-xM1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Kondisyoner-4 Motoru START CMD
256 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-CND005-xM1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Kondisyoner-5 Motoru START CMD
257 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-TNC001-xM1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Tanksel-1 - Karıştırıcı Motoru START CMD
258 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-TNC002-xM1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Tanksel-2 - Karıştırıcı Motoru START CMD
259 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-TNC003-xM1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Tanksel-3 - Karıştırıcı Motoru START CMD
260 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-SMP001-xM1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Numune Makinası Motoru START CMD
261 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-MIL001-xM2 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Değirmen 1 Yağlama Pompa Motoru START CMD
262 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-MIL001-Xm4 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Değirmen 1 Yatak Yaglama START CMD
263 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-MIL001-Xm3 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Değirmen 1 Dişli Yağlama START CMD
264 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-MIL002-Xm3 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Değirmen 2 Dişli Yağlama START CMD
265 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-TNC001 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Tanksel Sistemi START CMD
266 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | NO TAG | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Tanksel Sistemi STOP CMD
267 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | YEDEK | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | YEDEK
268 | Flotasyon | [11 empty] | YEDEK
269 | Flotasyon |  | 1 | 900B08-0202 | 233 | 1 | 9 | MLS-FLO1-CNV005-xM1 | AO-R01S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | Bunker-1 Altı Besleme Bandı Motoru HIZ REFERANSI
270 | Flotasyon |  | 2 | 900B08-0202 | 233 | 1 | 9 | MLS-FLO1-CNV002-xM1 | AO-R01S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | Ürün Besleme Bandı (Bunker Altı Toplama Bandı) Motoru HIZ REFERANSI
271 | Flotasyon |  | 3 | 900B08-0202 | 233 | 1 | 9 | MLS-FLO1-MIL001-xM1 | AO-R01S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | Değirmen-1 Çevirme Motoru HIZ REFERANSI
272 | Flotasyon |  | 4 | 900B08-0202 | 233 | 1 | 9 | MLS-FLO1-PMP014-xM1 | AO-R01S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | Değirmen-1 Çıkış Pompa Motoru HIZ REFERANSI
273 | Flotasyon |  | 5 | 900B08-0202 | 233 | 1 | 9 | MLS-FLO1-SVB001-xM1 | AO-R01S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | Elek-1 Vibratör1 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru HIZ REFERANSI
274 | Flotasyon |  | 6 | 900B08-0202 | 233 | 1 | 9 | MLS-FLO1-SVB001-xM2 | AO-R01S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | Elek-1 Vibratör2 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru HIZ REFERANSI
275 | Flotasyon |  | 7 | 900B08-0202 | 233 | 1 | 9 | MLS-FLO1-SVB002-xM1 | AO-R01S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | Elek-2 Vibratör1 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru HIZ REFERANSI
276 | Flotasyon |  | 8 | 900B08-0202 | 233 | 1 | 9 | MLS-FLO1-SVB002-xM2 | AO-R01S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | Elek-2 Vibratör2 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru HIZ REFERANSI
277 | Flotasyon
278 | Flotasyon |  | 1 | 900B08-0202 | 233 | 1 | 10 | MLS-FLO1-PMP008-xM1 | AO-R01S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | Elek Altı Sikon 350 Pompa Motoru HIZ REFERANSI
279 | Flotasyon |  | 2 | 900B08-0202 | 233 | 1 | 10 | MLS-FLO1-PMP009-xM1 | AO-R01S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | Elek Altı Sikon 250 Pompa Motoru HIZ REFERANSI
280 | Flotasyon |  | 3 | 900B08-0202 | 233 | 1 | 10 | MLS-FLO1-PMP015-xM1 | AO-R01S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | Atık Pompası Motoru HIZ REFERANSI
281 | Flotasyon |  | 4 | 900B08-0202 | 233 | 1 | 10 | MLS-FLO1-MIL002-xM1 | AO-R01S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | Değirmen-2 Çevirme Motoru HIZ REFERANSI
282 | Flotasyon |  | 5 | 900B08-0202 | 233 | 1 | 10 | MLS-FLO1-CND001-xM1 | AO-R01S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | Kondisyoner-1 Motoru HIZ REFERANSI
283 | Flotasyon |  | 6 | 900B08-0202 | 233 | 1 | 10 | MLS-FLO1-TNC001-xM1 | AO-R01S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | Tanksel-1 - Karıştırıcı Motoru HIZ REFERANSI
284 | Flotasyon |  | 7 | 900B08-0202 | 233 | 1 | 10 | MLS-FLO1-TNC002-xM1 | AO-R01S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | Tanksel-2 - Karıştırıcı Motoru HIZ REFERANSI
285 | Flotasyon |  | 8 | 900B08-0202 | 233 | 1 | 10 | MLS-FLO1-TNC003-xM1 | AO-R01S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | Tanksel-3 - Karıştırıcı Motoru HIZ REFERANSI
286 | Flotasyon
287 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-FAN002-xM1 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | J | Tanksel Blower Motoru ÇALIŞTI
288 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-FAN002-xM1 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | U | Tanksel Blower Motoru TERMİK
289 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-FAN002-xM1 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | J | Tanksel Blower Motoru LOKAL REMOTE
290 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-FAN002-xM1 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | H | Tanksel Blower Motoru BAKIM ŞALTERİ
291 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-PMP013-xM1 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | J | Tanksel Pompası (1-2-3) Motoru ÇALIŞTI
292 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-PMP013-xM1 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | U | Tanksel Pompası (1-2-3) Motoru TERMİK
293 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-PMP013-xM1 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | J | Tanksel Pompası (1-2-3) Motoru LOKAL REMOTE
294 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-PMP013-xM1 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | H | Tanksel Pompası (1-2-3) Motoru BAKIM ŞALTERİ
295 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-FAN001-xM1 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | J | Forrester Köpürtme Fan Motoru ÇALIŞTI
296 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-FAN001-xM1 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | U | Forrester Köpürtme Fan Motoru TERMİK
297 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-FAN001-xM1 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | J | Forrester Köpürtme Fan Motoru LOKAL REMOTE
298 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-FAN001-xM1 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | H | Forrester Köpürtme Fan Motoru BAKIM ŞALTERİ
299 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-FAN003-xM1 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | J | Yedek Fan Motoru ÇALIŞTI
300 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-FAN003-xM1 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | U | Yedek Fan Motoru TERMİK
301 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-FAN003-xM1 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | J | Yedek Fan Motoru LOKAL REMOTE
302 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-FAN003-xM1 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | H | Yedek Fan Motoru BAKIM ŞALTERİ
303 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-DNV001-xM1 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | J | Denver-3 Karıştırıcı-1 Motoru ÇALIŞTI
304 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-DNV001-xM1 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | U | Denver-3 Karıştırıcı-1 Motoru TERMİK
305 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-DNV001-xM1 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | J | Denver-3 Karıştırıcı-1 Motoru LOKAL REMOTE
306 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-DNV001-xM1 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | H | Denver-3 Karıştırıcı-1 Motoru BAKIM ŞALTERİ
307 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-DNV001-xM2 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | J | Denver-3 Karıştırıcı-2 Motoru ÇALIŞTI
308 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-DNV001-xM2 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | U | Denver-3 Karıştırıcı-2 Motoru TERMİK
309 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-DNV001-xM2 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | J | Denver-3 Karıştırıcı-2 Motoru LOKAL REMOTE
310 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-DNV001-xM2 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | H | Denver-3 Karıştırıcı-2 Motoru BAKIM ŞALTERİ
311 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-DNV001-xM3 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | J | Denver-3 Karıştırıcı-3 Motoru ÇALIŞTI
312 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-DNV001-xM3 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | U | Denver-3 Karıştırıcı-3 Motoru TERMİK
313 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-DNV001-xM3 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | J | Denver-3 Karıştırıcı-3 Motoru LOKAL REMOTE
314 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-DNV001-xM3 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | H | Denver-3 Karıştırıcı-3 Motoru BAKIM ŞALTERİ
315 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-DNV001-xM4 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | J | Denver-3 Karıştırıcı-4 Motoru ÇALIŞTI
316 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-DNV001-xM4 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | U | Denver-3 Karıştırıcı-4 Motoru TERMİK
317 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-DNV001-xM4 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | J | Denver-3 Karıştırıcı-4 Motoru LOKAL REMOTE
318 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-DNV001-xM4 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | H | Denver-3 Karıştırıcı-4 Motoru BAKIM ŞALTERİ
319 | Flotasyon
320 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV001-xM5 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-3 Karıştırıcı-5 Motoru ÇALIŞTI
321 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV001-xM5 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-3 Karıştırıcı-5 Motoru TERMİK
322 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV001-xM5 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-3 Karıştırıcı-5 Motoru LOKAL REMOTE
323 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV001-xM5 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-3 Karıştırıcı-5 Motoru BAKIM ŞALTERİ
324 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV001-xM6 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-3 Karıştırıcı-6 Motoru ÇALIŞTI
325 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV001-xM6 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-3 Karıştırıcı-6 Motoru TERMİK
326 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV001-xM6 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-3 Karıştırıcı-6 Motoru LOKAL REMOTE
327 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV001-xM6 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-3 Karıştırıcı-6 Motoru BAKIM ŞALTERİ
328 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM1 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-1 (Ara ürün Denver selül) Motoru ÇALIŞTI
329 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM1 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-1 (Ara ürün Denver selül) Motoru TERMİK
330 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM1 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-1 (Ara ürün Denver selül) Motoru LOKAL REMOTE
331 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM1 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-1 (Ara ürün Denver selül) Motoru BAKIM ŞALTERİ
332 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM2 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-2 (Ara ürün Denver selül) Motoru ÇALIŞTI
333 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM2 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-2 (Ara ürün Denver selül) Motoru TERMİK
334 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM2 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-2 (Ara ürün Denver selül) Motoru LOKAL REMOTE
335 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM2 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-2 (Ara ürün Denver selül) Motoru BAKIM ŞALTERİ
336 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM3 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-3 (Ara ürün Denver selül) Motoru ÇALIŞTI
337 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM3 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-3 (Ara ürün Denver selül) Motoru TERMİK
338 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM3 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-3 (Ara ürün Denver selül) Motoru LOKAL REMOTE
339 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM3 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-3 (Ara ürün Denver selül) Motoru BAKIM ŞALTERİ
340 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM4 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-4 (Ara ürün Denver selül) Motoru ÇALIŞTI
341 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM4 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-4 (Ara ürün Denver selül) Motoru TERMİK
342 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM4 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-4 (Ara ürün Denver selül) Motoru LOKAL REMOTE
343 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM4 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-4 (Ara ürün Denver selül) Motoru BAKIM ŞALTERİ
344 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM5 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-5 (Ara ürün Denver selül) Motoru ÇALIŞTI
345 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM5 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-5 (Ara ürün Denver selül) Motoru TERMİK
346 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM5 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-5 (Ara ürün Denver selül) Motoru LOKAL REMOTE
347 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM5 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-5 (Ara ürün Denver selül) Motoru BAKIM ŞALTERİ
348 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM6 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-6 (Ara ürün Denver selül) Motoru ÇALIŞTI
349 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM6 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-6 (Ara ürün Denver selül) Motoru TERMİK
350 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM6 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-6 (Ara ürün Denver selül) Motoru LOKAL REMOTE
351 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM6 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-6 (Ara ürün Denver selül) Motoru BAKIM ŞALTERİ
352 | Flotasyon
353 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM1 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-1 Motoru ÇALIŞTI
354 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM1 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-1 Motoru TERMİK
355 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM1 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-1 Motoru LOKAL REMOTE
356 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM1 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-1 Motoru BAKIM ŞALTERİ
357 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM2 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-2 Motoru ÇALIŞTI
358 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM2 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-2 Motoru TERMİK
359 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM2 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-2 Motoru LOKAL REMOTE
360 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM2 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-2 Motoru BAKIM ŞALTERİ
361 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM3 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-3 Motoru ÇALIŞTI
362 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM3 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-3 Motoru TERMİK
363 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM3 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-3 Motoru LOKAL REMOTE
364 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM3 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-3 Motoru BAKIM ŞALTERİ
365 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM4 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-4 Motoru ÇALIŞTI
366 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM4 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-4 Motoru TERMİK
367 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM4 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-4 Motoru LOKAL REMOTE
368 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM4 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-4 Motoru BAKIM ŞALTERİ
369 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM5 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-5 Motoru ÇALIŞTI
370 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM5 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-5 Motoru TERMİK
371 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM5 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-5 Motoru LOKAL REMOTE
372 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM5 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-5 Motoru BAKIM ŞALTERİ
373 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM6 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-6 Motoru ÇALIŞTI
374 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM6 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-6 Motoru TERMİK
375 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM6 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-6 Motoru LOKAL REMOTE
376 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM6 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-6 Motoru BAKIM ŞALTERİ
377 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM7 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-7 Motoru ÇALIŞTI
378 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM7 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-7 Motoru TERMİK
379 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM7 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-7 Motoru LOKAL REMOTE
380 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM7 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-7 Motoru BAKIM ŞALTERİ
381 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM8 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-8 Motoru ÇALIŞTI
382 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM8 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-8 Motoru TERMİK
383 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM8 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-8 Motoru LOKAL REMOTE
384 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM8 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-8 Motoru BAKIM ŞALTERİ
385 | Flotasyon
386 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM1 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-1 Motoru ÇALIŞTI
387 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM1 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-1 Motoru TERMİK
388 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM1 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-1 Motoru LOKAL REMOTE
389 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM1 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-1 Motoru BAKIM ŞALTERİ
390 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM2 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-2 Motoru ÇALIŞTI
391 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM2 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-2 Motoru TERMİK
392 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM2 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-2 Motoru LOKAL REMOTE
393 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM2 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-2 Motoru BAKIM ŞALTERİ
394 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM3 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-3 Motoru ÇALIŞTI
395 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM3 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-3 Motoru TERMİK
396 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM3 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-3 Motoru LOKAL REMOTE
397 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM3 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-3 Motoru BAKIM ŞALTERİ
398 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM4 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-4 Motoru ÇALIŞTI
399 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM4 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-4 Motoru TERMİK
400 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM4 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-4 Motoru LOKAL REMOTE
401 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM4 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-4 Motoru BAKIM ŞALTERİ
402 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM5 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-5 Motoru ÇALIŞTI
403 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM5 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-5 Motoru TERMİK
404 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM5 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-5 Motoru LOKAL REMOTE
405 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM5 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-5 Motoru BAKIM ŞALTERİ
406 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM6 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-6 Motoru ÇALIŞTI
407 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM6 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-6 Motoru TERMİK
408 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM6 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-6 Motoru LOKAL REMOTE
409 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM6 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-6 Motoru BAKIM ŞALTERİ
410 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM7 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-7 Motoru ÇALIŞTI
411 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM7 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-7 Motoru TERMİK
412 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM7 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-7 Motoru LOKAL REMOTE
413 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM7 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-7 Motoru BAKIM ŞALTERİ
414 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM8 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-8 Motoru ÇALIŞTI
415 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM8 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-8 Motoru TERMİK
416 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM8 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-8 Motoru LOKAL REMOTE
417 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM8 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-8 Motoru BAKIM ŞALTERİ
418 | Flotasyon
419 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-DNV001-xM7 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Denver Köpük Paleti-3 Motoru ÇALIŞTI
420 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-DNV001-xM7 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Denver Köpük Paleti-3 Motoru TERMİK
421 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-DNV001-xM7 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Denver Köpük Paleti-3 Motoru LOKAL REMOTE
422 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-DNV001-xM7 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Denver Köpük Paleti-3 Motoru BAKIM ŞALTERİ
423 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-DNV002-xM7 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Denver Köpük Paleti-7 Motoru ÇALIŞTI
424 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-DNV002-xM7 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Denver Köpük Paleti-7 Motoru TERMİK
425 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-DNV002-xM7 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Denver Köpük Paleti-7 Motoru LOKAL REMOTE
426 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-DNV002-xM7 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Denver Köpük Paleti-7 Motoru BAKIM ŞALTERİ
427 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-DNV003-xM9 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Denver Köpük Paleti-5 Motoru ÇALIŞTI
428 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-DNV003-xM9 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Denver Köpük Paleti-5 Motoru TERMİK
429 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-DNV003-xM9 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Denver Köpük Paleti-5 Motoru LOKAL REMOTE
430 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-DNV003-xM9 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Denver Köpük Paleti-5 Motoru BAKIM ŞALTERİ
431 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-DNV004-xM9 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Denver 6 - Ara Ürün Denver Selül Köpük Paleti Motoru ÇALIŞTI
432 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-DNV004-xM9 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Denver 6 - Ara Ürün Denver Selül Köpük Paleti Motoru TERMİK
433 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-DNV004-xM9 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Denver 6 - Ara Ürün Denver Selül Köpük Paleti Motoru LOKAL REMOTE
434 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-DNV004-xM9 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Denver 6 - Ara Ürün Denver Selül Köpük Paleti Motoru BAKIM ŞALTERİ
435 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-PMP001-xM1 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Siklon-1 Popması (Susuzlaştırma Elek-1'e) Motoru ÇALIŞTI
436 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-PMP001-xM1 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Siklon-1 Popması (Susuzlaştırma Elek-1'e) Motoru TERMİK
437 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-PMP001-xM1 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Siklon-1 Popması (Susuzlaştırma Elek-1'e) Motoru LOKAL REMOTE
438 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-PMP001-xM1 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Siklon-1 Popması (Susuzlaştırma Elek-1'e) Motoru BAKIM ŞALTERİ
439 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-PMP002-xM1 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Siklon-2 Popması (Susuzlaştırma Elek-2'e) Motoru ÇALIŞTI
440 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-PMP002-xM1 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Siklon-2 Popması (Susuzlaştırma Elek-2'e) Motoru TERMİK
441 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-PMP002-xM1 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Siklon-2 Popması (Susuzlaştırma Elek-2'e) Motoru LOKAL REMOTE
442 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-PMP002-xM1 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Siklon-2 Popması (Susuzlaştırma Elek-2'e) Motoru BAKIM ŞALTERİ
443 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-PMP007-xM1 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Derrick Elek Üstü Ürün - Elek Üstü Pompa Motoru ÇALIŞTI
444 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-PMP007-xM1 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Derrick Elek Üstü Ürün - Elek Üstü Pompa Motoru TERMİK
445 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-PMP007-xM1 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Derrick Elek Üstü Ürün - Elek Üstü Pompa Motoru LOKAL REMOTE
446 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-PMP007-xM1 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Derrick Elek Üstü Ürün - Elek Üstü Pompa Motoru BAKIM ŞALTERİ
447 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-PMP003-xM1 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün 1 Hunisi Besleme Pompası Motoru ÇALIŞTI
448 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-PMP003-xM1 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün 1 Hunisi Besleme Pompası Motoru TERMİK
449 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-PMP003-xM1 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün 1 Hunisi Besleme Pompası Motoru LOKAL REMOTE
450 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-PMP003-xM1 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün 1 Hunisi Besleme Pompası Motoru BAKIM ŞALTERİ
451 | Flotasyon
452 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB003-xM1 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Susuzlaştırma Eleği-1.1 Motoru ÇALIŞTI
453 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB003-xM1 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Susuzlaştırma Eleği-1.1 Motoru TERMİK
454 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB003-xM1 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Susuzlaştırma Eleği-1.1 Motoru LOKAL REMOTE
455 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB003-xM1 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Susuzlaştırma Eleği-1.1 Motoru BAKIM ŞALTERİ
456 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB003-xM2 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Susuzlaştırma Eleği-1.2 Motoru ÇALIŞTI
457 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB003-xM2 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Susuzlaştırma Eleği-1.2 Motoru TERMİK
458 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB003-xM2 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Susuzlaştırma Eleği-1.2 Motoru LOKAL REMOTE
459 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB003-xM2 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Susuzlaştırma Eleği-1.2 Motoru BAKIM ŞALTERİ
460 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB004-xM1 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Susuzlaştırma Eleği-2.1 Motoru ÇALIŞTI
461 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB004-xM1 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Susuzlaştırma Eleği-2.1 Motoru TERMİK
462 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB004-xM1 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Susuzlaştırma Eleği-2.1 Motoru LOKAL REMOTE
463 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB004-xM1 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Susuzlaştırma Eleği-2.1 Motoru BAKIM ŞALTERİ
464 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB004-xM2 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Susuzlaştırma Eleği-2.2 Motoru ÇALIŞTI
465 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB004-xM2 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Susuzlaştırma Eleği-2.2 Motoru TERMİK
466 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB004-xM2 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Susuzlaştırma Eleği-2.2 Motoru LOKAL REMOTE
467 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB004-xM2 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Susuzlaştırma Eleği-2.2 Motoru BAKIM ŞALTERİ
468 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB005-xM1 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Koruma eleği-1.1 (Susuzlaştırma (200) Siklon Üstü Derrick Elek) Motoru ÇALIŞTI
469 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB005-xM1 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Koruma eleği-1.1 (Susuzlaştırma (200) Siklon Üstü Derrick Elek) Motoru TERMİK
470 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB005-xM1 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Koruma eleği-1.1 (Susuzlaştırma (200) Siklon Üstü Derrick Elek) Motoru LOKAL REMOTE
471 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB005-xM1 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Koruma eleği-1.1 (Susuzlaştırma (200) Siklon Üstü Derrick Elek) Motoru BAKIM ŞALTERİ
472 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB005-xM2 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Koruma eleği-1.2 Motoru ÇALIŞTI
473 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB005-xM2 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Koruma eleği-1.2 Motoru TERMİK
474 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB005-xM2 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Koruma eleği-1.2 Motoru LOKAL REMOTE
475 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB005-xM2 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Koruma eleği-1.2 Motoru BAKIM ŞALTERİ
476 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-CNV009-xM1 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Ürün Bandı (Susuzlaştırma Elekleri Altı Çıkışı) Motoru ÇALIŞTI
477 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-CNV009-xM1 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Ürün Bandı (Susuzlaştırma Elekleri Altı Çıkışı) Motoru TERMİK
478 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-CNV009-xM1 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Ürün Bandı (Susuzlaştırma Elekleri Altı Çıkışı) Motoru LOKAL REMOTE
479 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-CNV009-xM1 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Ürün Bandı (Susuzlaştırma Elekleri Altı Çıkışı) Motoru BAKIM ŞALTERİ
480 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-CNV009-xM1 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Ürün Bandı (Susuzlaştırma Elekleri Altı Çıkışı) Motoru İPLİ EMNİYET
481 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-CNV009-xM1 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Ürün Bandı (Susuzlaştırma Elekleri Altı Çıkışı) Motoru BANT KAYDI
482 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-CNV009-xM1 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Ürün Bandı (Susuzlaştırma Elekleri Altı Çıkışı) Motoru DEVİR BEKÇİSİ
483 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | YEDEK | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
484 | Flotasyon
485 | Flotasyon |  | 01 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-FAN002-xM1 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Tanksel Blower Motoru START CMD
486 | Flotasyon |  | 2 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-PMP013-xM1 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Tanksel Pompası (1-2-3) Motoru START CMD
487 | Flotasyon |  | 3 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-FAN001-xM1 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Forrester Köpürtme Fan Motoru START CMD
488 | Flotasyon |  | 4 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-FAN003-xM1 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Yedek Fan Motoru START CMD
489 | Flotasyon |  | 5 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV001-xM1 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-3 Karıştırıcı-1 Motoru START CMD
490 | Flotasyon |  | 6 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV001-xM2 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-3 Karıştırıcı-2 Motoru START CMD
491 | Flotasyon |  | 7 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV001-xM3 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-3 Karıştırıcı-3 Motoru START CMD
492 | Flotasyon |  | 8 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV001-xM4 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-3 Karıştırıcı-4 Motoru START CMD
493 | Flotasyon |  | 9 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV001-xM5 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-3 Karıştırıcı-5 Motoru START CMD
494 | Flotasyon |  | 10 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV001-xM6 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-3 Karıştırıcı-6 Motoru START CMD
495 | Flotasyon |  | 11 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV002-xM1 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-7 Karıştırıcı-1 (Ara ürün Denver selül) Motoru START CMD
496 | Flotasyon |  | 12 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV002-xM2 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-7 Karıştırıcı-2 (Ara ürün Denver selül) Motoru START CMD
497 | Flotasyon |  | 13 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV002-xM3 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-7 Karıştırıcı-3 (Ara ürün Denver selül) Motoru START CMD
498 | Flotasyon |  | 14 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV002-xM4 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-7 Karıştırıcı-4 (Ara ürün Denver selül) Motoru START CMD
499 | Flotasyon |  | 15 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV002-xM5 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-7 Karıştırıcı-5 (Ara ürün Denver selül) Motoru START CMD
500 | Flotasyon |  | 16 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV002-xM6 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-7 Karıştırıcı-6 (Ara ürün Denver selül) Motoru START CMD
501 | Flotasyon |  | 17 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV003-xM1 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-5 Karıştırıcı-1 Motoru START CMD
502 | Flotasyon |  | 18 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV003-xM2 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-5 Karıştırıcı-2 Motoru START CMD
503 | Flotasyon |  | 19 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV003-xM3 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-5 Karıştırıcı-3 Motoru START CMD
504 | Flotasyon |  | 20 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV003-xM4 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-5 Karıştırıcı-4 Motoru START CMD
505 | Flotasyon |  | 21 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV003-xM5 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-5 Karıştırıcı-5 Motoru START CMD
506 | Flotasyon |  | 22 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV003-xM6 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-5 Karıştırıcı-6 Motoru START CMD
507 | Flotasyon |  | 23 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV003-xM7 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-5 Karıştırıcı-7 Motoru START CMD
508 | Flotasyon |  | 24 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV003-xM8 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-5 Karıştırıcı-8 Motoru START CMD
509 | Flotasyon |  | 25 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV004-xM1 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-6 Karıştırıcı-1 Motoru START CMD
510 | Flotasyon |  | 26 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV004-xM2 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-6 Karıştırıcı-2 Motoru START CMD
511 | Flotasyon |  | 27 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV004-xM3 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-6 Karıştırıcı-3 Motoru START CMD
512 | Flotasyon |  | 28 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV004-xM4 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-6 Karıştırıcı-4 Motoru START CMD
513 | Flotasyon |  | 29 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV004-xM5 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-6 Karıştırıcı-5 Motoru START CMD
514 | Flotasyon |  | 30 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV004-xM6 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-6 Karıştırıcı-6 Motoru START CMD
515 | Flotasyon |  | 31 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV004-xM7 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-6 Karıştırıcı-7 Motoru START CMD
516 | Flotasyon |  | 32 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV004-xM8 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-6 Karıştırıcı-8 Motoru START CMD
517 | Flotasyon
518 | Flotasyon |  | 01 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS-FLO1-DNV001-xM7 | DO-R02S08 | FREE | N.O. | - | Denver Köpük Paleti-3 Motoru START CMD
519 | Flotasyon |  | 2 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS-FLO1-DNV002-xM7 | DO-R02S08 | FREE | N.O. | - | Denver Köpük Paleti-5 Motoru START CMD
520 | Flotasyon |  | 3 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS-FLO1-DNV003-xM9 | DO-R02S08 | FREE | N.O. | - | Denver Köpük Paleti-6 Motoru START CMD
521 | Flotasyon |  | 4 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS-FLO1-DNV004-xM9 | DO-R02S08 | FREE | N.O. | - | Denver 7 - Ara Ürün Denver Selül Köpük Paleti Motoru START CMD
522 | Flotasyon |  | 5 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS-FLO1-PMP001-xM1 | DO-R02S08 | FREE | N.O. | - | Siklon-1 Popması (Susuzlaştırma Elek-1'e) Motoru START CMD
523 | Flotasyon |  | 6 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS-FLO1-PMP002-xM1 | DO-R02S08 | FREE | N.O. | - | Siklon-2 Popması (Susuzlaştırma Elek-2'e) Motoru START CMD
524 | Flotasyon |  | 7 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS-FLO1-PMP007-xM1 | DO-R02S08 | FREE | N.O. | - | Derrick Elek Üstü Ürün - Elek Üstü Pompa Motoru START CMD
525 | Flotasyon |  | 8 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS-FLO1-PMP003-xM1 | DO-R02S08 | FREE | N.O. | - | Ara Ürün 1 Hunisi Besleme Pompası Motoru START CMD
526 | Flotasyon |  | 9 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS-FLO1-SVB003-xM1 | DO-R02S08 | FREE | N.O. | - | Susuzlaştırma Eleği-1.1 Motoru START CMD
527 | Flotasyon |  | 10 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS-FLO1-SVB003-xM2 | DO-R02S08 | FREE | N.O. | - | Susuzlaştırma Eleği-1.2 Motoru START CMD
528 | Flotasyon |  | 11 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS-FLO1-SVB004-xM1 | DO-R02S08 | FREE | N.O. | - | Susuzlaştırma Eleği-2.1 Motoru START CMD
529 | Flotasyon |  | 12 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS-FLO1-SVB004-xM2 | DO-R02S08 | FREE | N.O. | - | Susuzlaştırma Eleği-2.2 Motoru START CMD
530 | Flotasyon |  | 13 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS-FLO1-SVB005-xM1 | DO-R02S08 | FREE | N.O. | - | Koruma eleği-1.1 (Susuzlaştırma (200) Siklon Üstü Derrick Elek) Motoru START CMD
531 | Flotasyon |  | 14 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS-FLO1-SVB005-xM2 | DO-R02S08 | FREE | N.O. | - | Koruma eleği-1.2 Motoru START CMD
532 | Flotasyon |  | 15 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS-FLO1-CNV009-xM1 | DO-R02S08 | FREE | N.O. | - | Ürün Bandı (Susuzlaştırma Elekleri Altı Çıkışı) Motoru START CMD
533 | Flotasyon |  | 16 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | NO TAG | DO-R02S08 | FREE | N.O. | - | OTOMATİK ÇALIŞMA SİREN
534 | Flotasyon |  | 17 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS_FLO1_VLV1001 | DO-R02S08 | 24VDC | N.O. | - | Değirmen Su Besleme Vanası 1
535 | Flotasyon |  | 18 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS_FLO1_VLV1002 | DO-R02S08 | 24VDC | N.O. | - | Değirmen Su Besleme Vanası 2
536 | Flotasyon |  | 19 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS_FLO1_VLV1003 | DO-R02S08 | 24VDC | N.O. | - | Denver Selül 3 Çıkış Vanası
537 | Flotasyon |  | 20 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS_FLO1_VLV1004 | DO-R02S08 | 24VDC | N.O. | - | Denver Selül 5 Çıkış Vanası
538 | Flotasyon |  | 21 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS_FLO1_VLV1005 | DO-R02S08 | 24VDC | N.O. | - | Denver Selül 6 Çıkış Vanası
539 | Flotasyon |  | 22 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS_FLO1_VLV1006 | DO-R02S08 | 24VDC | N.O. | - | Denver Selül 7 Çıkış Vanası
540 | Flotasyon |  | 23 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS_FLO1_VLV1007 | DO-R02S08 | 24VDC | N.O. | - | Vakum Pompası Su Vanası
541 | Flotasyon |  | 24 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS_FLO1_VLV1008 | DO-R02S08 | 24VDC | N.O. | - | NGG Koni Altı Çıkış Vanası
542 | Flotasyon |  | 25 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS_FLO1_VLV1009 | DO-R02S08 | 24VDC | N.O. | - | Ara Ürün 1 Koni Altı Çıkş Vanası
543 | Flotasyon |  | 26 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS_FLO1_VLV1010 | DO-R02S08 | 24VDC | N.O. | - | Ara Urun 1 Tasar Koni Altı Çıkış Vanası
544 | Flotasyon |  | 27 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | YEDEK | DO-R02S08 | 24VDC | N.O. | - | YEDEK
545 | Flotasyon |  | 28 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | YEDEK | DO-R02S08 | 24VDC | N.O. | - | YEDEK
546 | Flotasyon |  | 29 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | YEDEK | DO-R02S08 | 24VDC | N.O. | - | YEDEK
547 | Flotasyon |  | 30 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | YEDEK | DO-R02S08 | 24VDC | N.O. | - | YEDEK
548 | Flotasyon |  | 31 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | YEDEK | DO-R02S08 | 24VDC | N.O. | - | YEDEK
549 | Flotasyon |  | 32 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | YEDEK | DO-R02S08 | 24VDC | N.O. | - | YEDEK
550 | Flotasyon | [11 empty] | YEDEK
551 | Flotasyon |  | 1 | 900B08-0202 | 233 | 2 | 9 | MLS-FLO1-FAN002-xM1 | AO-R02S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | Tanksel Blower Motoru HIZ REFERANSI
552 | Flotasyon |  | 2 | 900B08-0202 | 233 | 2 | 9 | MLS-FLO1-PMP013-xM1 | AO-R02S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | Tanksel Pompası (1-2-3) Motoru HIZ REFERANSI
553 | Flotasyon |  | 3 | 900B08-0202 | 233 | 2 | 9 | MLS-FLO1-FAN001-xM1 | AO-R02S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | Forrester Köpürtme Fan Motoru HIZ REFERANSI
554 | Flotasyon |  | 4 | 900B08-0202 | 233 | 2 | 9 | MLS-FLO1-CNVM006-XM1 | AO-R02S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | YEDEK
555 | Flotasyon |  | 5 | 900B08-0202 | 233 | 2 | 9 | YEDEK | AO-R02S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | YEDEK
556 | Flotasyon |  | 6 | 900B08-0202 | 233 | 2 | 9 | YEDEK | AO-R02S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | YEDEK
557 | Flotasyon |  | 7 | 900B08-0202 | 233 | 2 | 9 | YEDEK | AO-R02S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | YEDEK
558 | Flotasyon |  | 8 | 900B08-0202 | 233 | 2 | 9 | YEDEK | AO-R02S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | YEDEK
559 | Flotasyon
560 | Flotasyon |  | 1 | 900B08-0202 | 233 | 2 | 10 | MLS-FLO1-DNV001-xM7 | AO-R02S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | Denver Köpük Paleti-3 Motoru HIZ REFERANSI
561 | Flotasyon |  | 2 | 900B08-0202 | 233 | 2 | 10 | MLS-FLO1-DNV002-xM7 | AO-R02S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | Denver Köpük Paleti-7 Motoru HIZ REFERANSI
562 | Flotasyon |  | 3 | 900B08-0202 | 233 | 2 | 10 | MLS-FLO1-DNV003-xM9 | AO-R02S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | Denver Köpük Paleti-5 Motoru HIZ REFERANSI
563 | Flotasyon |  | 4 | 900B08-0202 | 233 | 2 | 10 | MLS-FLO1-DNV004-xM9 | AO-R02S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | Denver 6 - Ara Ürün Denver Selül Köpük Paleti Motoru HIZ REFERANSI
564 | Flotasyon |  | 5 | 900B08-0202 | 233 | 2 | 10 | MLS-FLO1-PMP001-xM1 | AO-R02S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | Siklon-1 Popması (Susuzlaştırma Elek-1'e) Motoru HIZ REFERANSI
565 | Flotasyon |  | 6 | 900B08-0202 | 233 | 2 | 10 | MLS-FLO1-PMP002-xM1 | AO-R02S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | Siklon-2 Popması (Susuzlaştırma Elek-2'e) Motoru HIZ REFERANSI
566 | Flotasyon |  | 7 | 900B08-0202 | 233 | 2 | 10 | MLS-FLO1-PMP007-xM1 | AO-R02S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | Derrick Elek Üstü Ürün - Elek Üstü Pompa Motoru HIZ REFERANSI
567 | Flotasyon |  | 8 | 900B08-0202 | 233 | 2 | 10 | MLS-FLO1-PMP003-xM1 | AO-R02S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | Ara Ürün 1 Hunisi Besleme Pompası Motoru HIZ REFERANSI
568 | Flotasyon
569 | Flotasyon |  | 1 | 900A16-0103 | 233 | 2 | 11 | NO TAG | HLAI-R02S11 | AI | 3 wire | 4-20mA | YAĞ KULLANIM TANKI SEVİYE SENSÖRÜ
570 | Flotasyon |  | 2 | 900A16-0103 | 233 | 2 | 11 | NO TAG | HLAI-R02S11 | AI | 3 wire | 4-20mA | FLOKULANT SU TANKI SEVİYE SENSÖRÜ
571 | Flotasyon |  | 3 | 900A16-0103 | 233 | 2 | 11 | NO TAG | HLAI-R02S11 | AI | 3 wire | 4-20mA | ASETAT KULLANIM TANKI SEVİYE SENSÖRÜ
572 | Flotasyon |  | 4 | 900A16-0103 | 233 | 2 | 11 | NO TAG | HLAI-R02S11 | AI | 3 wire | 4-20mA | ASETAT KULL. KARIŞTIRICISI SEVİYE SENSÖRÜ
573 | Flotasyon |  | 5 | 900A16-0103 | 233 | 2 | 11 | NO TAG | HLAI-R02S11 | AI | 4 wire | 4-20mA | ARA ÜRÜN 2 SİLOSU SEVİYE SENSÖRÜ
574 | Flotasyon |  | 6 | 900A16-0103 | 233 | 2 | 11 | NO TAG | HLAI-R02S11 | AI | 2 wire | 4-20mA | ARA ÜRÜN 1 SİLOSU SEVİYE SENSÖRÜ
575 | Flotasyon |  | 7 | 900A16-0103 | 233 | 2 | 11 | NO TAG | HLAI-R02S11 | AI | 2 wire | 4-20mA | DEĞİRMEN ŞANZIMAN SICAKLIK SENSÖRÜ
576 | Flotasyon |  | 8 | 900A16-0103 | 233 | 2 | 11 | NO TAG | HLAI-R02S11 | AI | 2 wire | 4-20mA | DEĞİRMEN MİL SICAKLIK SENSÖRÜ
577 | Flotasyon |  | 9 | 900A16-0103 | 233 | 2 | 11 |  | HLAI-R02S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
578 | Flotasyon |  | 10 | 900A16-0103 | 233 | 2 | 11 |  | HLAI-R02S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
579 | Flotasyon |  | 11 | 900A16-0103 | 233 | 2 | 11 |  | HLAI-R02S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
580 | Flotasyon |  | 12 | 900A16-0103 | 233 | 2 | 11 |  | HLAI-R02S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
581 | Flotasyon |  | 13 | 900A16-0103 | 233 | 2 | 11 |  | HLAI-R02S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
582 | Flotasyon |  | 14 | 900A16-0103 | 233 | 2 | 11 |  | HLAI-R02S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
583 | Flotasyon |  | 15 | 900A16-0103 | 233 | 2 | 11 |  | HLAI-R02S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
584 | Flotasyon |  | 16 | 900A16-0103 | 233 | 2 | 11 |  | HLAI-R02S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
585 | Flotasyon
586 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-SVB006-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | NGG Eleği-1.1 Motoru ÇALIŞTI
587 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-SVB006-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | NGG Eleği-1.1 Motoru TERMİK
588 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-SVB006-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | NGG Eleği-1.1 Motoru LOKAL REMOTE
589 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-SVB006-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | NGG Eleği-1.1 Motoru BAKIM ŞALTERİ
590 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-SVB006-xM2 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | NGG Eleği-1.2 Motoru ÇALIŞTI
591 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-SVB006-xM2 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | NGG Eleği-1.2 Motoru TERMİK
592 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-SVB006-xM2 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | NGG Eleği-1.2 Motoru LOKAL REMOTE
593 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-SVB006-xM2 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | NGG Eleği-1.2 Motoru BAKIM ŞALTERİ
594 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-PMP030-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | NGG Siklonu Pompası Motoru ÇALIŞTI
595 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-PMP030-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | NGG Siklonu Pompası Motoru TERMİK
596 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-PMP030-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | NGG Siklonu Pompası Motoru LOKAL REMOTE
597 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-PMP030-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | NGG Siklonu Pompası Motoru BAKIM ŞALTERİ
598 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-CNV007-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | NGG Bandı Motoru ÇALIŞTI
599 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-CNV007-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | NGG Bandı Motoru TERMİK
600 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-CNV007-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | NGG Bandı Motoru LOKAL REMOTE
601 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-CNV007-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | NGG Bandı Motoru BAKIM ŞALTERİ
602 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-CNV007-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | NGG Bandı Motoru İPLİ EMNİYET
603 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-CNV007-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | NGG Bandı Motoru BANT KAYDI
604 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-SMP002-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | Numune Alma Makinası Motoru ÇALIŞTI
605 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-SMP002-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | Numune Alma Makinası Motoru TERMİK
606 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-SMP002-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | Numune Alma Makinası Motoru LOKAL REMOTE
607 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-SMP002-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | Numune Alma Makinası Motoru BAKIM ŞALTERİ
608 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-FIL001-xM3 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Filtresi Vakum Pompası Motoru ÇALIŞTI
609 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-FIL001-xM3 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Filtresi Vakum Pompası Motoru TERMİK
610 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-FIL001-xM3 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Filtresi Vakum Pompası Motoru LOKAL REMOTE
611 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-FIL001-xM3 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Filtresi Vakum Pompası Motoru BAKIM ŞALTERİ
612 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-FIL001-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Filtresi Döndürme Motoru ÇALIŞTI
613 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-FIL001-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Filtresi Döndürme Motoru TERMİK
614 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-FIL001-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Filtresi Döndürme Motoru LOKAL REMOTE
615 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-FIL001-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Filtresi Döndürme Motoru BAKIM ŞALTERİ
616 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-FIL001-xM2 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Filtresi Karıştırıcı Motoru ÇALIŞTI
617 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-FIL001-xM2 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Filtresi Karıştırıcı Motoru TERMİK
618 | Flotasyon
619 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-FIL001-xM2 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Filtresi Karıştırıcı Motoru LOKAL REMOTE
620 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-FIL001-xM2 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Filtresi Karıştırıcı Motoru BAKIM ŞALTERİ
621 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-TNK013-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Flokulant Çözme Tankı Karıştırıcı Motoru ÇALIŞTI
622 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-TNK013-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Flokulant Çözme Tankı Karıştırıcı Motoru TERMİK
623 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-TNK013-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Flokulant Çözme Tankı Karıştırıcı Motoru LOKAL REMOTE
624 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-TNK013-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Flokulant Çözme Tankı Karıştırıcı Motoru BAKIM ŞALTERİ
625 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-TNK001-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Flokulant Çözme Tankı Altı Stok Tank-1 Karıştırıcı Motoru ÇALIŞTI
626 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-TNK001-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Flokulant Çözme Tankı Altı Stok Tank-1 Karıştırıcı Motoru TERMİK
627 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-TNK001-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Flokulant Çözme Tankı Altı Stok Tank-1 Karıştırıcı Motoru LOKAL REMOTE
628 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-TNK001-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Flokulant Çözme Tankı Altı Stok Tank-1 Karıştırıcı Motoru BAKIM ŞALTERİ
629 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-TNK002-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Flokulant Çözme Tankı Altı Stok Tank-2 Karıştırıcı Motoru ÇALIŞTI
630 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-TNK002-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Flokulant Çözme Tankı Altı Stok Tank-2 Karıştırıcı Motoru TERMİK
631 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-TNK002-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Flokulant Çözme Tankı Altı Stok Tank-2 Karıştırıcı Motoru LOKAL REMOTE
632 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-TNK002-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Flokulant Çözme Tankı Altı Stok Tank-2 Karıştırıcı Motoru BAKIM ŞALTERİ
633 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-PMP005-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün -1 hunusi Besleme Pompası (Filtre Taşarı) Motoru ÇALIŞTI
634 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-PMP005-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün -1 hunusi Besleme Pompası (Filtre Taşarı) Motoru TERMİK
635 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-PMP005-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün -1 hunusi Besleme Pompası (Filtre Taşarı) Motoru LOKAL REMOTE
636 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-PMP005-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün -1 hunusi Besleme Pompası (Filtre Taşarı) Motoru BAKIM ŞALTERİ
637 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-PMP012-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Salmastra Su Pompası (Susuzlaştırma) Motoru ÇALIŞTI
638 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-PMP012-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Salmastra Su Pompası (Susuzlaştırma) Motoru TERMİK
639 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-PMP012-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Salmastra Su Pompası (Susuzlaştırma) Motoru LOKAL REMOTE
640 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-PMP012-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Salmastra Su Pompası (Susuzlaştırma) Motoru BAKIM ŞALTERİ
641 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-CNV001-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Bandı Motoru ÇALIŞTI
642 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-CNV001-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Bandı Motoru TERMİK
643 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-CNV001-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Bandı Motoru LOKAL REMOTE
644 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-CNV001-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Bandı Motoru BAKIM ŞALTERİ
645 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-CNV001-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Bandı Motoru IPLI EMNIYET
646 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-CNV001-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Bandı Motoru BANT KAYDI
647 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | ESTR-MLS-FLO1-SVB018 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Derrick Elek-3 Ürün NGG-Es ÇALIŞTI
648 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | ESTR-MLS-FLO1-SVB018 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Derrick Elek-3 Ürün NGG-Es TERMİK
649 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | ESTR-MLS-FLO1-SVB018 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Derrick Elek-3 Ürün NGG-Es LOKAL REMOTE
650 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | ESTR-MLS-FLO1-SVB018 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Derrick Elek-3 Ürün NGG-Es BAKIM ŞALTERİ
651 | Flotasyon
652 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-PMP024-xM1 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Flokulant Besleme Pompası Motoru ÇALIŞTI
653 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-PMP024-xM1 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Flokulant Besleme Pompası Motoru TERMİK
654 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-PMP024-xM1 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Flokulant Besleme Pompası Motoru LOKAL REMOTE
655 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-PMP024-xM1 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Flokulant Besleme Pompası Motoru BAKIM ŞALTERİ
656 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-PMP024-xM2 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Hava Kilit Vakum Tüpü Motoru ÇALIŞTI
657 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-PMP024-xM2 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Hava Kilit Vakum Tüpü Motoru TERMİK
658 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-PMP024-xM2 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Hava Kilit Vakum Tüpü Motoru LOKAL REMOTE
659 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-PMP024-xM2 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Hava Kilit Vakum Tüpü Motoru BAKIM ŞALTERİ
660 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-FIL002-xM1 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-2 Filtresi Vakum Pompası Motoru ÇALIŞTI
661 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-FIL002-xM1 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-2 Filtresi Vakum Pompası Motoru TERMİK
662 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-FIL002-xM1 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-2 Filtresi Vakum Pompası Motoru LOKAL REMOTE
663 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-FIL002-xM1 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-2 Filtresi Vakum Pompası Motoru BAKIM ŞALTERİ
664 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-FIL002-xM2 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-2 Filtresi Döndürme Motoru ÇALIŞTI
665 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-FIL002-xM2 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-2 Filtresi Döndürme Motoru TERMİK
666 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-FIL002-xM2 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-2 Filtresi Döndürme Motoru LOKAL REMOTE
667 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-FIL002-xM2 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-2 Filtresi Döndürme Motoru BAKIM ŞALTERİ
668 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-FIL002-xM3 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-2 Filtresi Karıştırıcı Motoru ÇALIŞTI
669 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-FIL002-xM3 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-2 Filtresi Karıştırıcı Motoru TERMİK
670 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-FIL002-xM3 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-2 Filtresi Karıştırıcı Motoru LOKAL REMOTE
671 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-FIL002-xM3 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-2 Filtresi Karıştırıcı Motoru BAKIM ŞALTERİ
672 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-PMP016-xM2 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Hava Kilit Vakum Tüpü Motoru ÇALIŞTI
673 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-PMP016-xM2 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Hava Kilit Vakum Tüpü Motoru TERMİK
674 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-PMP016-xM2 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Hava Kilit Vakum Tüpü Motoru LOKAL REMOTE
675 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-PMP016-xM2 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Hava Kilit Vakum Tüpü Motoru BAKIM ŞALTERİ
676 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-VIB001-xM1 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Vidalısı-1 Motoru ÇALIŞTI
677 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-VIB001-xM1 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Vidalısı-1 Motoru TERMİK
678 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-VIB001-xM1 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Vidalısı-1 Motoru LOKAL REMOTE
679 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-VIB001-xM1 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Vidalısı-1 Motoru BAKIM ŞALTERİ
680 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-VIB001-xM2 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Vidalısı-2 Motoru ÇALIŞTI
681 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-VIB001-xM2 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Vidalısı-2 Motoru TERMİK
682 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-VIB001-xM2 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Vidalısı-2 Motoru LOKAL REMOTE
683 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-VIB001-xM2 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Vidalısı-2 Motoru BAKIM ŞALTERİ
684 | Flotasyon
685 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-FAN007-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Fanı-1 Motoru ÇALIŞTI
686 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-FAN007-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Fanı-1 Motoru TERMİK
687 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-FAN007-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Fanı-1 Motoru LOKAL REMOTE
688 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-FAN007-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Fanı-1 Motoru BAKIM ŞALTERİ
689 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-FAN007-xM2 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Fanı-2 Motoru ÇALIŞTI
690 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-FAN007-xM2 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Fanı-2 Motoru TERMİK
691 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-FAN007-xM2 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Fanı-2 Motoru LOKAL REMOTE
692 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-FAN007-xM2 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Fanı-2 Motoru BAKIM ŞALTERİ
693 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-TNK003-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Çözme Tank-1 Karıştırıcı Motoru ÇALIŞTI
694 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-TNK003-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Çözme Tank-1 Karıştırıcı Motoru TERMİK
695 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-TNK003-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Çözme Tank-1 Karıştırıcı Motoru LOKAL REMOTE
696 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-TNK003-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Çözme Tank-1 Karıştırıcı Motoru BAKIM ŞALTERİ
697 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-TNK004-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Çözme Tank-2 Karıştırıcı Motoru ÇALIŞTI
698 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-TNK004-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Çözme Tank-2 Karıştırıcı Motoru TERMİK
699 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-TNK004-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Çözme Tank-2 Karıştırıcı Motoru LOKAL REMOTE
700 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-TNK004-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Çözme Tank-2 Karıştırıcı Motoru BAKIM ŞALTERİ
701 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-PMP032-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | Flokulant Çözelti Pompası Motoru ÇALIŞTI
702 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-PMP032-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | Flokulant Çözelti Pompası Motoru TERMİK
703 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-PMP032-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | Flokulant Çözelti Pompası Motoru LOKAL REMOTE
704 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-PMP032-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | Flokulant Çözelti Pompası Motoru BAKIM ŞALTERİ
705 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-TNK005-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | Flokulant Karıştırıcı Tankı Motoru ÇALIŞTI
706 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-TNK005-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | Flokulant Karıştırıcı Tankı Motoru TERMİK
707 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-TNK005-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | Flokulant Karıştırıcı Tankı Motoru LOKAL REMOTE
708 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-TNK005-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | Flokulant Karıştırıcı Tankı Motoru BAKIM ŞALTERİ
709 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-TNK021-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | Alcofer Karıştırıcı Tankı -1 Motoru ÇALIŞTI
710 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-TNK021-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | Alcofer Karıştırıcı Tankı -1 Motoru TERMİK
711 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-TNK021-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | Alcofer Karıştırıcı Tankı -1 Motoru LOKAL REMOTE
712 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-TNK021-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | Alcofer Karıştırıcı Tankı -1 Motoru BAKIM ŞALTERİ
713 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-TNK006-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | Reaktif Tankı Karıştırıcı Motoru ÇALIŞTI
714 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-TNK006-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | Reaktif Tankı Karıştırıcı Motoru TERMİK
715 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-TNK006-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | Reaktif Tankı Karıştırıcı Motoru LOKAL REMOTE
716 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-TNK006-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | Reaktif Tankı Karıştırıcı Motoru BAKIM ŞALTERİ
717 | Flotasyon
718 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK007-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Alcofer Karıştırıcı Tankı -2 Motoru ÇALIŞTI
719 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK007-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Alcofer Karıştırıcı Tankı -2 Motoru TERMİK
720 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK007-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Alcofer Karıştırıcı Tankı -2 Motoru LOKAL REMOTE
721 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK007-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Alcofer Karıştırıcı Tankı -2 Motoru BAKIM ŞALTERİ
722 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK022-Xm1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Asetat Kullanım Tankı Karıştırıcı Motoru ÇALIŞTI
723 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK022-Xm1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Asetat Kullanım Tankı Karıştırıcı Motoru TERMİK
724 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK022-Xm1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Asetat Kullanım Tankı Karıştırıcı Motoru LOKAL REMOTE
725 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK022-Xm1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Asetat Kullanım Tankı Karıştırıcı Motoru BAKIM ŞALTERİ
726 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-PMP006-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Asetat Kullanım Tankı - Su Tankı Besleme Pompası Motoru ÇALIŞTI
727 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-PMP006-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Asetat Kullanım Tankı - Su Tankı Besleme Pompası Motoru TERMİK
728 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-PMP006-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Asetat Kullanım Tankı - Su Tankı Besleme Pompası Motoru LOKAL REMOTE
729 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-PMP006-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Asetat Kullanım Tankı - Su Tankı Besleme Pompası Motoru BAKIM ŞALTERİ
730 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK008-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Asetat Kullanım Tankı Besleme Pompası Motoru ÇALIŞTI
731 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK008-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Asetat Kullanım Tankı Besleme Pompası Motoru TERMİK
732 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK008-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Asetat Kullanım Tankı Besleme Pompası Motoru LOKAL REMOTE
733 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK008-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Asetat Kullanım Tankı Besleme Pompası Motoru BAKIM ŞALTERİ
734 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK009-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Flokulant Stok Tankı Tınaztepe Besleme Pompası Motoru ÇALIŞTI
735 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK009-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Flokulant Stok Tankı Tınaztepe Besleme Pompası Motoru TERMİK
736 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK009-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Flokulant Stok Tankı Tınaztepe Besleme Pompası Motoru LOKAL REMOTE
737 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK009-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Flokulant Stok Tankı Tınaztepe Besleme Pompası Motoru BAKIM ŞALTERİ
738 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK010-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Yağ Kullanım Tankı Motoru ÇALIŞTI
739 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK010-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Yağ Kullanım Tankı Motoru TERMİK
740 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK010-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Yağ Kullanım Tankı Motoru LOKAL REMOTE
741 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK010-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Yağ Kullanım Tankı Motoru BAKIM ŞALTERİ
742 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK011-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Koagülant tankı karıştırıcısı Motoru ÇALIŞTI
743 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK011-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Koagülant tankı karıştırıcısı Motoru TERMİK
744 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK011-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Koagülant tankı karıştırıcısı Motoru LOKAL REMOTE
745 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK011-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Koagülant tankı karıştırıcısı Motoru BAKIM ŞALTERİ
746 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-PMP026-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün -2 Flokulant Pompası (Koni Üstü) ÇALIŞTI
747 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-PMP026-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün -2 Flokulant Pompası (Koni Üstü) TERMİK
748 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-PMP026-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün -2 Flokulant Pompası (Koni Üstü) LOKAL REMOTE
749 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-PMP026-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün -2 Flokulant Pompası (Koni Üstü) BAKIM ŞALTERİ
750 | Flotasyon
751 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP028-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | NGG-Es Derrick Elek Besleme Pompası (Denver 3-5-6 Çıkışı) ÇALIŞTI
752 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP028-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | NGG-Es Derrick Elek Besleme Pompası (Denver 3-5-6 Çıkışı) TERMİK
753 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP028-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | NGG-Es Derrick Elek Besleme Pompası (Denver 3-5-6 Çıkışı) LOKAL REMOTE
754 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP028-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | NGG-Es Derrick Elek Besleme Pompası (Denver 3-5-6 Çıkışı) BAKIM ŞALTERİ
755 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP016-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Köpük Pompası -1 (Ara Ürün Denver Selül) ÇALIŞTI
756 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP016-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Köpük Pompası -1 (Ara Ürün Denver Selül) TERMİK
757 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP016-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Köpük Pompası -1 (Ara Ürün Denver Selül) LOKAL REMOTE
758 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP016-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Köpük Pompası -1 (Ara Ürün Denver Selül) BAKIM ŞALTERİ
759 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP017-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Salmastra Su Pompası ÇALIŞTI
760 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP017-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Salmastra Su Pompası TERMİK
761 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP017-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Salmastra Su Pompası LOKAL REMOTE
762 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP017-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Salmastra Su Pompası BAKIM ŞALTERİ
763 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP018-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Köpük Pompası -2 (Ara Ürün Denver Selül) ÇALIŞTI
764 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP018-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Köpük Pompası -2 (Ara Ürün Denver Selül) TERMİK
765 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP018-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Köpük Pompası -2 (Ara Ürün Denver Selül) LOKAL REMOTE
766 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP018-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Köpük Pompası -2 (Ara Ürün Denver Selül) BAKIM ŞALTERİ
767 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP019-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Asetat Hazırlama Tankından Asetat Tankına Besleme Pompası ÇALIŞTI
768 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP019-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Asetat Hazırlama Tankından Asetat Tankına Besleme Pompası TERMİK
769 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP019-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Asetat Hazırlama Tankından Asetat Tankına Besleme Pompası LOKAL REMOTE
770 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP019-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Asetat Hazırlama Tankından Asetat Tankına Besleme Pompası BAKIM ŞALTERİ
771 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP020-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Yağ Stok Tankından Yağ Tankına Besleme Pompası ÇALIŞTI
772 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP020-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Yağ Stok Tankından Yağ Tankına Besleme Pompası TERMİK
773 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP020-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Yağ Stok Tankından Yağ Tankına Besleme Pompası LOKAL REMOTE
774 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP020-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Yağ Stok Tankından Yağ Tankına Besleme Pompası BAKIM ŞALTERİ
775 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP021-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Yağ Stok Tankı Besleme Pompası ÇALIŞTI
776 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP021-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Yağ Stok Tankı Besleme Pompası TERMİK
777 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP021-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Yağ Stok Tankı Besleme Pompası LOKAL REMOTE
778 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP021-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Yağ Stok Tankı Besleme Pompası BAKIM ŞALTERİ
779 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-TNK012-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Asetat Hazırlama Tankı Karıştırıcı ÇALIŞTI
780 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-TNK012-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Asetat Hazırlama Tankı Karıştırıcı TERMİK
781 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-TNK012-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Asetat Hazırlama Tankı Karıştırıcı LOKAL REMOTE
782 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-TNK012-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Asetat Hazırlama Tankı Karıştırıcı BAKIM ŞALTERİ
783 | Flotasyon
784 | Flotasyon |  | 01 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-SVB006-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | NGG Eleği-1.1 Motoru START CMD
785 | Flotasyon |  | 2 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-SVB006-xM2 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | NGG Eleği-1.2 Motoru START CMD
786 | Flotasyon |  | 3 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-PMP030-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | NGG Siklonu Pompası Motoru START CMD
787 | Flotasyon |  | 4 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-CNV007-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | NGG Bandı Motoru START CMD
788 | Flotasyon |  | 5 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-SMP002-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Numune Alma Makinası Motoru START CMD
789 | Flotasyon |  | 6 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-FIL001-xM3 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Ara Ürün-1 Filtresi Vakum Pompası Motoru START CMD
790 | Flotasyon |  | 7 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-FIL001-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Ara Ürün-1 Filtresi Döndürme Motoru START CMD
791 | Flotasyon |  | 8 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-FIL001-xM2 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Ara Ürün-1 Filtresi Karıştırıcı Motoru START CMD
792 | Flotasyon |  | 9 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-TNK013-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Ara Ürün-1 Flokulant Çözme Tankı Karıştırıcı Motoru START CMD
793 | Flotasyon |  | 10 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-TNK001-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Ara Ürün-1 Flokulant Çözme Tankı Altı Stok Tank-1 Karıştırıcı Motoru START CMD
794 | Flotasyon |  | 11 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-TNK002-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Ara Ürün-1 Flokulant Çözme Tankı Altı Stok Tank-2 Karıştırıcı Motoru START CMD
795 | Flotasyon |  | 12 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-PMP005-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Ara Ürün -1 hunusi Besleme Pompası (Filtre Taşarı) Motoru START CMD
796 | Flotasyon |  | 13 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-PMP012-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Ara Ürün-1 Salmastra Su Pompası (Susuzlaştırma) Motoru START CMD
797 | Flotasyon |  | 14 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-CNV001-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Ara Ürün-1 Bandı Motoru START CMD
798 | Flotasyon |  | 15 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-PMP024-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Ara Ürün-1 Flokulant Besleme Pompası Motoru START CMD
799 | Flotasyon |  | 16 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-PMP024-xM2 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Ara Ürün-1 Hava Kilit Vakum Tüpü Motoru START CMD
800 | Flotasyon |  | 17 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-FIL002-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Ara Ürün-2 Filtresi Vakum Pompası Motoru START CMD
801 | Flotasyon |  | 18 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-FIL002-xM2 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Ara Ürün-2 Filtresi Döndürme Motoru START CMD
802 | Flotasyon |  | 19 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-FIL002-xM3 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Ara Ürün-2 Filtresi Karıştırıcı Motoru START CMD
803 | Flotasyon |  | 20 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-PMP016-xM2 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Hava Kilit Vakum Tüpü Motoru START CMD
804 | Flotasyon |  | 21 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-VIB001-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | TINAZTEPE - Flokulant Vidalısı-1 Motoru START CMD
805 | Flotasyon |  | 22 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-VIB001-xM2 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | TINAZTEPE - Flokulant Vidalısı-2 Motoru START CMD
806 | Flotasyon |  | 23 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-FAN007-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | TINAZTEPE - Flokulant Fanı-1 Motoru START CMD
807 | Flotasyon |  | 24 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-FAN007-xM2 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | TINAZTEPE - Flokulant Fanı-2 Motoru START CMD
808 | Flotasyon |  | 25 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-TNK003-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | TINAZTEPE - Flokulant Çözme Tank-1 Karıştırıcı Motoru START CMD
809 | Flotasyon |  | 26 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-TNK004-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | TINAZTEPE - Flokulant Çözme Tank-2 Karıştırıcı Motoru START CMD
810 | Flotasyon |  | 27 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-PMP032-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Flokulant Çözelti Pompası Motoru START CMD
811 | Flotasyon |  | 28 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-TNK005-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Flokulant Karıştırıcı Tankı Motoru START CMD
812 | Flotasyon |  | 29 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-TNK021-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Alcofer Karıştırıcı Tankı -1 Motoru START CMD
813 | Flotasyon |  | 30 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-TNK006-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Reaktif Tankı Karıştırıcı Motoru START CMD
814 | Flotasyon |  | 31 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | ESTR-MLS-FLO1-SVB018 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Derrick Elek-3 Ürün NGG-Es START CMD
815 | Flotasyon |  | 32 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | YEDEK | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | YEDEK
816 | Flotasyon
817 | Flotasyon |  | 01 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | MLS-FLO1-TNK007-xM1 | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | Alcofer Karıştırıcı Tankı -2 Motoru START CMD
818 | Flotasyon |  | 2 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | MLS-FLO1-TNK022-xM1 | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | Asetat Kullanım Tankı Karıştırıcı Motoru START CMD
819 | Flotasyon |  | 3 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | MLS-FLO1-PMP006-xM1 | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | Asetat Kullanım Tankı - Su Tankı Besleme Pompası Motoru START CMD
820 | Flotasyon |  | 4 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | MLS-FLO1-TNK008-xM1 | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | Asetat Kullanım Tankı Besleme Pompası Motoru START CMD
821 | Flotasyon |  | 5 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | MLS-FLO1-TNK009-xM1 | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | Flokulant Stok Tankı Tınaztepe Besleme Pompası Motoru START CMD
822 | Flotasyon |  | 6 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | MLS-FLO1-TNK010-xM1 | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | Yağ Kullanım Tankı Motoru START CMD
823 | Flotasyon |  | 7 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | MLS-FLO1-TNK011-xM1 | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | Koagülant tankı karıştırıcısı Motoru START CMD
824 | Flotasyon |  | 8 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | MLS-FLO1-PMP026-xM1 | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | Ara Ürün -2 Flokulant Pompası (Koni Üstü) START CMD
825 | Flotasyon |  | 9 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | MLS-FLO1-PMP028-xM1 | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | NGG-Es Derrick Elek Besleme Pompası (Denver 3-5-6 Çıkışı) START CMD
826 | Flotasyon |  | 10 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | MLS-FLO1-PMP016-xM1 | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | Köpük Pompası -1 (Ara Ürün Denver Selül) START CMD
827 | Flotasyon |  | 11 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | MLS-FLO1-PMP017-xM1 | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | Salmastra Su Pompası START CMD
828 | Flotasyon |  | 12 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | MLS-FLO1-PMP018-xM1 | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | Köpük Pompası -2 (Ara Ürün Denver Selül) START CMD
829 | Flotasyon |  | 13 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | MLS-FLO1-PMP019-xM1 | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | Asetat Hazırlama Tankından Asetat Tankına Besleme Pompası START CMD
830 | Flotasyon |  | 14 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | MLS-FLO1-PMP020-xM1 | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | Yağ Stok Tankından Yağ Tankına Besleme Pompası START CMD
831 | Flotasyon |  | 15 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | MLS-FLO1-PMP021-xM1 | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | Yağ Stok Tankı Besleme Pompası START CMD
832 | Flotasyon |  | 16 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | MLS-FLO1-TNK012-xM1 | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | Asetat Hazırlama Tankı Karıştırıcı START CMD
833 | Flotasyon |  | 17 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | YEDEK | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | YEDEK
834 | Flotasyon |  | 18 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | YEDEK | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | YEDEK
835 | Flotasyon |  | 19 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | YEDEK | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | YEDEK
836 | Flotasyon |  | 20 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | YEDEK | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | YEDEK
837 | Flotasyon |  | 21 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | YEDEK | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | YEDEK
838 | Flotasyon |  | 22 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | YEDEK | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | YEDEK
839 | Flotasyon |  | 23 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | YEDEK | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | YEDEK
840 | Flotasyon |  | 24 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | YEDEK | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | YEDEK
841 | Flotasyon |  | 25 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | YEDEK | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | YEDEK
842 | Flotasyon |  | 26 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | YEDEK | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | YEDEK
843 | Flotasyon |  | 27 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | YEDEK | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | YEDEK
844 | Flotasyon |  | 28 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | YEDEK | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | YEDEK
845 | Flotasyon |  | 29 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | YEDEK | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | YEDEK
846 | Flotasyon |  | 30 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | YEDEK | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | YEDEK
847 | Flotasyon |  | 31 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | YEDEK | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | YEDEK
848 | Flotasyon |  | 32 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | YEDEK | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | YEDEK
849 | Flotasyon
850 | Flotasyon |  | 1 | 900B08-0202 | 233 | 3 | 9 | MLS-FLO1-SVB006-xM1 | AO-R03S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | NGG Eleği-1 Motoru HIZ REFERANSI
851 | Flotasyon |  | 2 | 900B08-0202 | 233 | 3 | 9 | MLS-FLO1-PMP030-xM1 | AO-R03S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | NGG Siklonu Pompası Motoru HIZ REFERANSI
852 | Flotasyon |  | 3 | 900B08-0202 | 233 | 3 | 9 | MLS-FLO1-FIL001-xM3 | AO-R03S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | Ara Ürün-1 Filtresi Vakum Pompası Motoru HIZ REFERANSI
853 | Flotasyon |  | 4 | 900B08-0202 | 233 | 3 | 9 | MLS-FLO1-FIL001-xM1 | AO-R03S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | Ara Ürün-1 Filtresi Döndürme Motoru HIZ REFERANSI
854 | Flotasyon |  | 5 | 900B08-0202 | 233 | 3 | 9 | MLS-FLO1-PMP005-xM1 | AO-R03S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | Ara Ürün -1 hunusi Besleme Pompası (Filtre Taşarı) Motoru HIZ REFERANSI
855 | Flotasyon |  | 6 | 900B08-0202 | 233 | 3 | 9 | MLS-FLO1-PMP012-xM1 | AO-R03S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | Ara Ürün-1 Salmastra Su Pompası (Susuzlaştırma) Motoru HIZ REFERANSI
856 | Flotasyon |  | 7 | 900B08-0202 | 233 | 3 | 9 | MLS-FLO1-FIL002-xM3 | AO-R03S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | Ara Ürün-2 Filtresi Vakum Pompası Motoru HIZ REFERANSI
857 | Flotasyon |  | 8 | 900B08-0202 | 233 | 3 | 9 | MLS-FLO1-PMP032-xM1 | AO-R03S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | Flokulant Çözelti Pompası Motoru HIZ REFERANSI
858 | Flotasyon
859 | Flotasyon |  | 1 | 900B08-0202 | 233 | 3 | 10 | ESTR-MLS-FLO1-SVB018 | AO-R03S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | Derrick Elek-3 Ürün NGG-Es HIZ REFERANSI
860 | Flotasyon |  | 2 | 900B08-0202 | 233 | 3 | 10 | MLS-FLO1-PMP028-xM1 | AO-R03S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | NGG-Es Derrick Elek Besleme Pompası (Denver 3-5-6 Çıkışı) HIZ REFERANSI
861 | Flotasyon |  | 3 | 900B08-0202 | 233 | 3 | 10 | MLS-FLO1-PMP016-xM1 | AO-R03S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | Köpük Pompası -1 (Ara Ürün Denver Selül) HIZ REFERANSI
862 | Flotasyon |  | 4 | 900B08-0202 | 233 | 3 | 10 | MLS-FLO1-PMP017-xM1 | AO-R03S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | Salmastra Su Pompası HIZ REFERANSI
863 | Flotasyon |  | 5 | 900B08-0202 | 233 | 3 | 10 | YEDEK | AO-R03S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | YEDEK
864 | Flotasyon |  | 6 | 900B08-0202 | 233 | 3 | 10 | YEDEK | AO-R03S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | YEDEK
865 | Flotasyon |  | 7 | 900B08-0202 | 233 | 3 | 10 | YEDEK | AO-R03S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | YEDEK
866 | Flotasyon |  | 8 | 900B08-0202 | 233 | 3 | 10 | YEDEK | AO-R03S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | YEDEK
867 | Flotasyon
868 | Flotasyon |  | 1 | 900A16-0103 | 233 | 3 | 11 |  | HLAI-R03S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
869 | Flotasyon |  | 2 | 900A16-0103 | 233 | 3 | 11 |  | HLAI-R03S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
870 | Flotasyon |  | 3 | 900A16-0103 | 233 | 3 | 11 |  | HLAI-R03S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
871 | Flotasyon |  | 4 | 900A16-0103 | 233 | 3 | 11 |  | HLAI-R03S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
872 | Flotasyon |  | 5 | 900A16-0103 | 233 | 3 | 11 |  | HLAI-R03S11 | AI | 4 wire | 4-20mA
873 | Flotasyon |  | 6 | 900A16-0103 | 233 | 3 | 11 |  | HLAI-R03S11 | AI | 2 wire | 4-20mA
874 | Flotasyon |  | 7 | 900A16-0103 | 233 | 3 | 11 |  | HLAI-R03S11 | AI | 2 wire | 4-20mA
875 | Flotasyon |  | 8 | 900A16-0103 | 233 | 3 | 11 |  | HLAI-R03S11 | AI | 2 wire | 4-20mA
876 | Flotasyon |  | 9 | 900A16-0103 | 233 | 3 | 11 |  | HLAI-R03S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
877 | Flotasyon |  | 10 | 900A16-0103 | 233 | 3 | 11 |  | HLAI-R03S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
878 | Flotasyon |  | 11 | 900A16-0103 | 233 | 3 | 11 |  | HLAI-R03S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
879 | Flotasyon |  | 12 | 900A16-0103 | 233 | 3 | 11 |  | HLAI-R03S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
880 | Flotasyon |  | 13 | 900A16-0103 | 233 | 3 | 11 |  | HLAI-R03S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
881 | Flotasyon |  | 14 | 900A16-0103 | 233 | 3 | 11 |  | HLAI-R03S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
882 | Flotasyon |  | 15 | 900A16-0103 | 233 | 3 | 11 |  | HLAI-R03S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
883 | Flotasyon |  | 16 | 900A16-0103 | 233 | 3 | 11 |  | HLAI-R03S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
884 | Flotasyon |  | GERİ DÖNÜŞ POMPALARI
885 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP031-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Pis Su Geri dönüş pompası-1 (flotasyon pis su havuzu) ÇALIŞTI
886 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP031-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Pis Su Geri dönüş pompası-1 (flotasyon pis su havuzu) TERMİK
887 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP031-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Pis Su Geri dönüş pompası-1 (flotasyon pis su havuzu) LOKAL REMOTE
888 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP031-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Pis Su Geri dönüş pompası-1 (flotasyon pis su havuzu) BAKIM ŞALTERİ
889 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP027-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Pis Su Geri dönüş pompası-2 (flotasyon pis su havuzu) ÇALIŞTI
890 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP027-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Pis Su Geri dönüş pompası-2 (flotasyon pis su havuzu) TERMİK
891 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP027-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Pis Su Geri dönüş pompası-2 (flotasyon pis su havuzu) LOKAL REMOTE
892 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP027-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Pis Su Geri dönüş pompası-2 (flotasyon pis su havuzu) BAKIM ŞALTERİ
893 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP010-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Pis Su Geri Dönüş Pompası -3 (Yeni) ÇALIŞTI
894 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP010-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Pis Su Geri Dönüş Pompası -3 (Yeni) TERMİK
895 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP010-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Pis Su Geri Dönüş Pompası -3 (Yeni) LOKAL REMOTE
896 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP010-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Pis Su Geri Dönüş Pompası -3 (Yeni) BAKIM ŞALTERİ
897 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP011-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Pis Su Geri dönüş pompası-2 (flotasyon pis su havuzu) ÇALIŞTI
898 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP011-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Pis Su Geri dönüş pompası-2 (flotasyon pis su havuzu) TERMİK
899 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP011-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Pis Su Geri dönüş pompası-2 (flotasyon pis su havuzu) LOKAL REMOTE
900 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP011-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Pis Su Geri dönüş pompası-2 (flotasyon pis su havuzu) BAKIM ŞALTERİ
901 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP022-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Çevre Suyu Toplama Havuzu Pompası 1 ÇALIŞTI
902 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP022-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Çevre Suyu Toplama Havuzu Pompası 1 TERMİK
903 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP022-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Çevre Suyu Toplama Havuzu Pompası 1 LOKAL REMOTE
904 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP022-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Çevre Suyu Toplama Havuzu Pompası 1 BAKIM ŞALTERİ
905 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP023-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Çevre Suyu Toplama Havuzu Pompası 2 ÇALIŞTI
906 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP023-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Çevre Suyu Toplama Havuzu Pompası 2 TERMİK
907 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP023-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Çevre Suyu Toplama Havuzu Pompası 2 LOKAL REMOTE
908 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP023-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Çevre Suyu Toplama Havuzu Pompası 2 BAKIM ŞALTERİ
909 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 |  | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN
910 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 |  | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN
911 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 |  | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN
912 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 |  | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN
913 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 |  | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN
914 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 |  | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN
915 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 |  | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN
916 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 |  | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN
917 | Flotasyon
918 | Flotasyon |  | 01 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 | MLS-FLO1-PMP031-xM1 | DO-R04S02 | FREE | N.O. | - | Pis Su Geri dönüş pompası-1 (flotasyon pis su havuzu) START CMD
919 | Flotasyon |  | 2 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 | MLS-FLO1-PMP027-xM1 | DO-R04S02 | FREE | N.O. | - | Pis Su Geri dönüş pompası-2 (flotasyon pis su havuzu) START CMD
920 | Flotasyon |  | 3 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 | MLS-FLO1-PMP010-xM1 | DO-R04S02 | FREE | N.O. | - | Pis Su Geri Dönüş Pompası -3 (Yeni) START CMD
921 | Flotasyon |  | 4 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 | MLS-FLO1-PMP011-xM1 | DO-R04S02 | FREE | N.O. | - | Pis Su Geri dönüş pompası-2 (flotasyon pis su havuzu) START CMD
922 | Flotasyon |  | 5 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 | MLS-FLO1-PMP022-xM1 | DO-R04S02 | FREE | N.O. | - | Çevre Suyu Toplama Havuzu Pompası 1 START CMD
923 | Flotasyon |  | 6 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 | MLS-FLO1-PMP023-xM1 | DO-R04S02 | FREE | N.O. | - | Çevre Suyu Toplama Havuzu Pompası 2 START CMD
924 | Flotasyon |  | 7 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
925 | Flotasyon |  | 8 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
926 | Flotasyon |  | 9 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
927 | Flotasyon |  | 10 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
928 | Flotasyon |  | 11 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
929 | Flotasyon |  | 12 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
930 | Flotasyon |  | 13 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
931 | Flotasyon |  | 14 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
932 | Flotasyon |  | 15 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
933 | Flotasyon |  | 16 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
934 | Flotasyon |  | 17 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
935 | Flotasyon |  | 18 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
936 | Flotasyon |  | 19 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
937 | Flotasyon |  | 20 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
938 | Flotasyon |  | 21 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
939 | Flotasyon |  | 22 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
940 | Flotasyon |  | 23 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
941 | Flotasyon |  | 24 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
942 | Flotasyon |  | 25 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
943 | Flotasyon |  | 26 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
944 | Flotasyon |  | 27 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
945 | Flotasyon |  | 28 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
946 | Flotasyon |  | 29 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
947 | Flotasyon |  | 30 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
948 | Flotasyon |  | 31 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
949 | Flotasyon |  | 32 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
950 | Flotasyon
951 | Flotasyon |  | 1 | 900B08-0202 | 233 | 4 | 3 | MLS-FLO1-PMP031-xM1 | AO-R04S03 | AO | 2 wire | 4-20mA | Pis Su Geri dönüş pompası-1 (flotasyon pis su havuzu) HIZ REFERANSI
952 | Flotasyon |  | 2 | 900B08-0202 | 233 | 4 | 3 | MLS-FLO1-PMP027-xM1 | AO-R04S03 | AO | 2 wire | 4-20mA | Pis Su Geri dönüş pompası-2 (flotasyon pis su havuzu) HIZ REFERANSI
953 | Flotasyon |  | 3 | 900B08-0202 | 233 | 4 | 3 | MLS-FLO1-PMP010-xM1 | AO-R04S03 | AO | 2 wire | 4-20mA | Pis Su Geri Dönüş Pompası -3 (Yeni) HIZ REFERANSI
954 | Flotasyon |  | 4 | 900B08-0202 | 233 | 4 | 3 | MLS-FLO1-PMP011-xM1 | AO-R04S03 | AO | 2 wire | 4-20mA | Pis Su Geri dönüş pompası-2 (flotasyon pis su havuzu) HIZ REFERANSI
955 | Flotasyon |  | 5 | 900B08-0202 | 233 | 4 | 3 | YEDEK | AO-R04S03 | AO | 2 wire | 4-20mA | YEDEK
956 | Flotasyon |  | 6 | 900B08-0202 | 233 | 4 | 3 | YEDEK | AO-R04S03 | AO | 2 wire | 4-20mA | YEDEK
957 | Flotasyon |  | 7 | 900B08-0202 | 233 | 4 | 3 | YEDEK | AO-R04S03 | AO | 2 wire | 4-20mA | YEDEK
958 | Flotasyon |  | 8 | 900B08-0202 | 233 | 4 | 3 | YEDEK | AO-R04S03 | AO | 2 wire | 4-20mA | YEDEK
959 | Flotasyon
960 | Flotasyon |  | 1 | 900A16-0103 | 233 | 4 | 4 |  | HLAI-R04S04 | AI | 3 wire | 4-20mA
961 | Flotasyon |  | 2 | 900A16-0103 | 233 | 4 | 4 |  | HLAI-R04S04 | AI | 3 wire | 4-20mA
962 | Flotasyon |  | 3 | 900A16-0103 | 233 | 4 | 4 |  | HLAI-R04S04 | AI | 3 wire | 4-20mA
963 | Flotasyon |  | 4 | 900A16-0103 | 233 | 4 | 4 |  | HLAI-R04S04 | AI | 3 wire | 4-20mA
964 | Flotasyon |  | 5 | 900A16-0103 | 233 | 4 | 4 |  | HLAI-R04S04 | AI | 4 wire | 4-20mA
965 | Flotasyon |  | 6 | 900A16-0103 | 233 | 4 | 4 |  | HLAI-R04S04 | AI | 2 wire | 4-20mA
966 | Flotasyon |  | 7 | 900A16-0103 | 233 | 4 | 4 |  | HLAI-R04S04 | AI | 2 wire | 4-20mA
967 | Flotasyon |  | 8 | 900A16-0103 | 233 | 4 | 4 |  | HLAI-R04S04 | AI | 2 wire | 4-20mA
968 | Flotasyon |  | 9 | 900A16-0103 | 233 | 4 | 4 |  | HLAI-R04S04 | AI | 3 wire | 4-20mA
969 | Flotasyon |  | 10 | 900A16-0103 | 233 | 4 | 4 |  | HLAI-R04S04 | AI | 3 wire | 4-20mA
970 | Flotasyon |  | 11 | 900A16-0103 | 233 | 4 | 4 |  | HLAI-R04S04 | AI | 3 wire | 4-20mA
971 | Flotasyon |  | 12 | 900A16-0103 | 233 | 4 | 4 |  | HLAI-R04S04 | AI | 3 wire | 4-20mA
972 | Flotasyon |  | 13 | 900A16-0103 | 233 | 4 | 4 |  | HLAI-R04S04 | AI | 3 wire | 4-20mA
973 | Flotasyon |  | 14 | 900A16-0103 | 233 | 4 | 4 |  | HLAI-R04S04 | AI | 3 wire | 4-20mA
974 | Flotasyon |  | 15 | 900A16-0103 | 233 | 4 | 4 |  | HLAI-R04S04 | AI | 3 wire | 4-20mA
975 | Flotasyon |  | 16 | 900A16-0103 | 233 | 4 | 4 |  | HLAI-R04S04 | AI | 3 wire | 4-20mA

## IO List
ESAN MİLAS FLOTASYON DCS IO LİSTESİ
2 | PLANT | CPU | CHN NO | MODULE TYPE | CONT. | RACK | SLOT | TAGNAME | TERM. | INPUT | NORM. | ALARM | POINT DESCRIPTION
3 |  |  |  |  | FTE Adres | ID | NO |  | GROUP | TYPE | POS.
4 | Flotasyon |  | FLOTASYON
5 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1DCSDOOR | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | J | DCS PANOSU KAPAKLARI KAPALI / AÇIK
6 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1DCSTEMP | DI-R01S01 | 24VDC | CLOSED | H | DCS PANOSU SICAKLIK NORMAL / YÜKSEK
7 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1DCSPS1 | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | H | DCS PANOSU GUC KAYNAGI 1 NORMAL / ARIZA
8 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1DCSPS2 | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | H | DCS PANOSU GUC KAYNAGI 2 NORMAL / ARIZA
9 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1DCSLV | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | H | DCS PANOSU ŞEBEKE ENERJİSİ NORMAL / HATA
10 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-DCSUPS | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | H | DCS PANOSU UPS ENERJİSİ NORMAL / HATA
11 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 |  | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | H | DCS DİYOT MODÜLÜ ALARM BİLGİSİ
12 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 |  | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | H | DCS DİYOT MODÜLÜ BATERY MOD
13 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-MCC1PH | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | H | MCC 1 PANOSU FAZ KORUMA ROLESİ NORMAL / HATA
14 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-MCC1EMG | DI-R01S01 | 24VDC | CLOSED | U | MCC 1 PANOSU ACİL STOP BUTONU NORMAL / BASILI
15 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-CNTREMG | DI-R01S01 | 24VDC | CLOSED | U | KONTROL ODASI ACİL STOP BUTONU NORMAL / BASILI
16 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-EARTH1 | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | U | TOROİD KAÇAK AKIM NORMAL / AÇMA
17 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-MCC1PS1 | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | J | MCC 1 PANOSU GUC KAYNAGI 1 NORMAL / ARIZA
18 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-MCC1PS2 | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | H | MCC 1 PANOSU GUC KAYNAGI 2 NORMAL / ARIZA
19 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-MCC2PH | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | H | MCC 2 PANOSU FAZ KORUMA ROLESİ NORMAL / HATA
20 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-EARTH2 | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | H | TOROİD KAÇAK AKIM NORMAL / AÇMA
21 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-MCC2PS1 | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | J | MCC 2 PANOSU GUC KAYNAGI 1 NORMAL / ARIZA
22 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-MCC2PS2 | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | U | MCC 2 PANOSU GUC KAYNAGI 2 NORMAL / ARIZA
23 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-MCC2EMG | DI-R01S01 | 24VDC | CLOSED | U | MCC 2 PANOSU ACİL STOP BUTONU NORMAL / BASILI
24 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | YEDEK | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | H | YEDEK
25 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-CNV005-Xm1 | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | J | Bunker-1 Altı Besleme Bandı Motoru ÇALIŞTI
26 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-CNV005-Xm1 | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | U | Bunker-1 Altı Besleme Bandı Motoru TERMİK
27 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-CNV005-Xm1 | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | J | Bunker-1 Altı Besleme Bandı Motoru LOKAL REMOTE
28 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-CNV005-Xm1 | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | H | Bunker-1 Altı Besleme Bandı Motoru BAKIM ŞALTERİ
29 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-CNV005-Xm1 | DI-R01S01 | 24VDC | CLOSED | U | Bunker-1 Altı Besleme Bandı Motoru İPLİ EMNİYET ŞALTERİ
30 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-CNV005-Xm1 | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | H | Bunker-1 Altı Besleme Bandı Motoru BANT KAYDI
31 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-CNV006-Xm1 | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | J | Bunker-2 Altı Besleme Bandı Motoru ÇALIŞTI
32 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-CNV006-Xm1 | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | U | Bunker-2 Altı Besleme Bandı Motoru TERMİK
33 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-CNV006-Xm1 | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | J | Bunker-2 Altı Besleme Bandı Motoru LOKAL REMOTE
34 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-CNV006-Xm1 | DI-R01S01 | 24VDC | CLOSED | H | Bunker-2 Altı Besleme Bandı Motoru BAKIM ŞALTERİ
35 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-CNV006-Xm1 | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | U | Bunker-2 Altı Besleme Bandı Motoru İPLİ EMNİYET ŞALTERİ
36 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 1 | MLS-FLO1-CNV006-Xm1 | DI-R01S01 | 24VDC | OPEN | H | Bunker-2 Altı Besleme Bandı Motoru BANT KAYDI
37 | Flotasyon
38 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV002-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | J | Ürün Besleme Bandı (Bunker Altı Toplama Bandı) Motoru ÇALIŞTI
39 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV002-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | U | Ürün Besleme Bandı (Bunker Altı Toplama Bandı) Motoru TERMİK
40 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV002-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | J | Ürün Besleme Bandı (Bunker Altı Toplama Bandı) Motoru LOKAL REMOTE
41 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV002-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | H | Ürün Besleme Bandı (Bunker Altı Toplama Bandı) Motoru BAKIM ŞALTERİ
42 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV002-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | CLOSED | U | Ürün Besleme Bandı (Bunker Altı Toplama Bandı) Motoru İPLİ EMNİYET ŞALTERİ
43 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV002-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | H | Ürün Besleme Bandı (Bunker Altı Toplama Bandı) Motoru BANT KAYDI
44 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV003-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | J | Uzun Nakil Bandı Motoru ÇALIŞTI
45 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV003-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | U | Uzun Nakil Bandı Motoru TERMİK
46 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV003-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | J | Uzun Nakil Bandı Motoru LOKAL REMOTE
47 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV003-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | H | Uzun Nakil Bandı Motoru BAKIM ŞALTERİ
48 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV003-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | U | Uzun Nakil Bandı Motoru İPLİ EMNİYET ŞALTERİ
49 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV003-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | H | Uzun Nakil Bandı Motoru BANT KAYDI
50 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV004-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | J | Kısa Nakil Bandı Motoru ÇALIŞTI
51 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV004-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | U | Kısa Nakil Bandı Motoru TERMİK
52 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV004-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | J | Kısa Nakil Bandı Motoru LOKAL REMOTE
53 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV004-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | H | Kısa Nakil Bandı Motoru BAKIM ŞALTERİ
54 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV004-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | U | Kısa Nakil Bandı Motoru İPLİ EMNİYET ŞALTERİ
55 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV004-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | H | Kısa Nakil Bandı Motoru BANT KAYDI
56 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV035-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | J | Değirmen Besleme Bandı Motoru ÇALIŞTI
57 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV035-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | U | Değirmen Besleme Bandı Motoru TERMİK
58 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV035-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | J | Değirmen Besleme Bandı Motoru LOKAL REMOTE
59 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV035-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | H | Değirmen Besleme Bandı Motoru BAKIM ŞALTERİ
60 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV035-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | U | Değirmen Besleme Bandı Motoru İPLİ EMNİYET ŞALTERİ
61 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-CNV035-Xm1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | H | Değirmen Besleme Bandı Motoru BANT KAYDI
62 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-MIL001-xM1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | J | Değirmen-1 Çevirme Motoru ÇALIŞTI
63 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-MIL001-xM1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | U | Değirmen-1 Çevirme Motoru TERMİK
64 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-MIL001-xM1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | J | Değirmen-1 Çevirme Motoru LOKAL REMOTE
65 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-MIL001-xM1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | H | Değirmen-1 Çevirme Motoru BAKIM ŞALTERİ
66 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-PMP014-xM1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | J | Değirmen-1 Çıkış Pompa Motoru ÇALIŞTI
67 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-PMP014-xM1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | U | Değirmen-1 Çıkış Pompa Motoru TERMİK
68 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-PMP014-xM1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | J | Değirmen-1 Çıkış Pompa Motoru LOKAL REMOTE
69 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 2 | MLS-FLO1-PMP014-xM1 | DI-R01S02 | 24VDC | OPEN | H | Değirmen-1 Çıkış Pompa Motoru BAKIM ŞALTERİ
70 | Flotasyon
71 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-SVB001-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | J | Elek-1 Vibratör1 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru ÇALIŞTI
72 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-SVB001-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | U | Elek-1 Vibratör1 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru TERMİK
73 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-SVB001-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | J | Elek-1 Vibratör1 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru LOKAL REMOTE
74 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-SVB001-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | H | Elek-1 Vibratör1 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru BAKIM ŞALTERİ
75 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-SVB001-xM2 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | J | Elek-1 Vibratör2 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru ÇALIŞTI
76 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-SVB001-xM2 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | U | Elek-1 Vibratör2 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru TERMİK
77 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-SVB001-xM2 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | J | Elek-1 Vibratör2 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru LOKAL REMOTE
78 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-SVB001-xM2 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | H | Elek-1 Vibratör2 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru BAKIM ŞALTERİ
79 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-SVB002-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | J | Elek-2 Vibratör1 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru ÇALIŞTI
80 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-SVB002-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | U | Elek-2 Vibratör1 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru TERMİK
81 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-SVB002-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | J | Elek-2 Vibratör1 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru LOKAL REMOTE
82 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-SVB002-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | H | Elek-2 Vibratör1 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru BAKIM ŞALTERİ
83 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-SVB002-xM2 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | J | Elek-2 Vibratör2 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru ÇALIŞTI
84 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-SVB002-xM2 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | U | Elek-2 Vibratör2 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru TERMİK
85 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-SVB002-xM2 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | J | Elek-2 Vibratör2 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru LOKAL REMOTE
86 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-SVB002-xM2 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | H | Elek-2 Vibratör2 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru BAKIM ŞALTERİ
87 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-PMP008-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | J | Elek Altı Sikon 350 Pompa Motoru ÇALIŞTI
88 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-PMP008-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | U | Elek Altı Sikon 350 Pompa Motoru TERMİK
89 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-PMP008-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | J | Elek Altı Sikon 350 Pompa Motoru LOKAL REMOTE
90 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-PMP008-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | H | Elek Altı Sikon 350 Pompa Motoru BAKIM ŞALTERİ
91 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-PMP009-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | J | Elek Altı Sikon 250 Pompa Motoru ÇALIŞTI
92 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-PMP009-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | U | Elek Altı Sikon 250 Pompa Motoru TERMİK
93 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-PMP009-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | J | Elek Altı Sikon 250 Pompa Motoru LOKAL REMOTE
94 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-PMP009-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | H | Elek Altı Sikon 250 Pompa Motoru BAKIM ŞALTERİ
95 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-PMP015-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | J | Atık Pompası Motoru ÇALIŞTI
96 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-PMP015-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | U | Atık Pompası Motoru TERMİK
97 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-PMP015-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | J | Atık Pompası Motoru LOKAL REMOTE
98 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-PMP015-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | H | Atık Pompası Motoru BAKIM ŞALTERİ
99 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-MIL002-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | J | Değirmen-2 Çevirme Motoru ÇALIŞTI
100 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-MIL002-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | U | Değirmen-2 Çevirme Motoru TERMİK
101 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-MIL002-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | OPEN | J | Değirmen-2 Çevirme Motoru LOKAL REMOTE
102 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 3 | MLS-FLO1-MIL002-xM1 | DI-R01S03 | 24VDC | CLOSED | H | Değirmen-2 Çevirme Motoru BAKIM ŞALTERİ
103 | Flotasyon
104 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-CND001-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | J | Kondisyoner-1 Motoru ÇALIŞTI
105 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-CND001-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | U | Kondisyoner-1 Motoru TERMİK
106 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-CND001-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | J | Kondisyoner-1 Motoru LOKAL REMOTE
107 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-CND001-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | H | Kondisyoner-1 Motoru BAKIM ŞALTERİ
108 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-CND002-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | J | Kondisyoner-2 Motoru ÇALIŞTI
109 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-CND002-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | U | Kondisyoner-2 Motoru TERMİK
110 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-CND002-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | J | Kondisyoner-2 Motoru LOKAL REMOTE
111 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-CND002-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | H | Kondisyoner-2 Motoru BAKIM ŞALTERİ
112 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-CND003-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | J | Kondisyoner-3 Motoru ÇALIŞTI
113 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-CND003-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | U | Kondisyoner-3 Motoru TERMİK
114 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-CND003-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | J | Kondisyoner-3 Motoru LOKAL REMOTE
115 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-CND003-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | H | Kondisyoner-3 Motoru BAKIM ŞALTERİ
116 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-CND004-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | J | Kondisyoner-4 Motoru ÇALIŞTI
117 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-CND004-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | U | Kondisyoner-4 Motoru TERMİK
118 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-CND004-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | J | Kondisyoner-4 Motoru LOKAL REMOTE
119 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-CND004-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | H | Kondisyoner-4 Motoru BAKIM ŞALTERİ
120 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-CND005-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | J | Kondisyoner-5 Motoru ÇALIŞTI
121 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-CND005-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | U | Kondisyoner-5 Motoru TERMİK
122 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-CND005-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | J | Kondisyoner-5 Motoru LOKAL REMOTE
123 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-CND005-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | H | Kondisyoner-5 Motoru BAKIM ŞALTERİ
124 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-TNC001-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | J | Tanksel-1 - Karıştırıcı Motoru ÇALIŞTI
125 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-TNC001-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | U | Tanksel-1 - Karıştırıcı Motoru TERMİK
126 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-TNC001-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | J | Tanksel-1 - Karıştırıcı Motoru LOKAL REMOTE
127 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-TNC001-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | H | Tanksel-1 - Karıştırıcı Motoru BAKIM ŞALTERİ
128 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-TNC002-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | J | Tanksel-2 - Karıştırıcı Motoru ÇALIŞTI
129 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-TNC002-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | CLOSED | U | Tanksel-2 - Karıştırıcı Motoru TERMİK
130 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-TNC002-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | J | Tanksel-2 - Karıştırıcı Motoru LOKAL REMOTE
131 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-TNC002-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | CLOSED | H | Tanksel-2 - Karıştırıcı Motoru BAKIM ŞALTERİ
132 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-TNC003-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | J | Tanksel-3 - Karıştırıcı Motoru ÇALIŞTI
133 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-TNC003-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | CLOSED | U | Tanksel-3 - Karıştırıcı Motoru TERMİK
134 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-TNC003-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | J | Tanksel-3 - Karıştırıcı Motoru LOKAL REMOTE
135 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 4 | MLS-FLO1-TNC003-xM1 | DI-R01S04 | 24VDC | OPEN | H | Tanksel-3 - Karıştırıcı Motoru BAKIM ŞALTERİ
136 | Flotasyon
137 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | MLS-FLO1-SMP001-xM1 | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN | J | Numune Makinası Motoru ÇALIŞTI
138 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | MLS-FLO1-SMP001-xM1 | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN | U | Numune Makinası Motoru TERMİK
139 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | MLS-FLO1-SMP001-xM1 | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN | J | Numune Makinası Motoru LOKAL REMOTE
140 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | MLS-FLO1-SMP001-xM1 | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN | H | Numune Makinası Motoru BAKIM ŞALTERİ
141 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | MLS-FLO1-MIL001-xM2 | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN | J | Değirmen 1 Yağlama Pompa Motoru ÇALIŞTI
142 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | MLS-FLO1-MIL001-xM2 | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN | U | Değirmen 1 Yağlama Pompa Motoru TERMIK
143 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | MLS-FLO1-MIL001-xM2 | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN | J | Değirmen 1 Yağlama Pompa Motoru LOKAL REMOTE
144 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | MLS-FLO1-MIL001-xM2 | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN | H | Değirmen 1 Yağlama Pompa Motoru BAKIM SALTERI
145 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | MLS-FLO1-MIL001-Xm4 | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN | H | Değirmen 1 Yatak Yağlama Seviye OK
146 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | MLS-FLO1-TNC001 | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | Tanksel Sistemi ÇALIŞTI
147 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | MLS-FLO1-TNC001 | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | Tanksel Sistemi ARIZA
148 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 |  | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | Değirmen Su Girişi Pedal Switch
149 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | YEDEK | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
150 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | YEDEK | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
151 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | YEDEK | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
152 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | YEDEK | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
153 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | YEDEK | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
154 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | YEDEK | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
155 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | YEDEK | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
156 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | YEDEK | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
157 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | YEDEK | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
158 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | YEDEK | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
159 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | YEDEK | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
160 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | YEDEK | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
161 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | YEDEK | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
162 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | YEDEK | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
163 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | YEDEK | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
164 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | YEDEK | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
165 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | YEDEK | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
166 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | YEDEK | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
167 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | YEDEK | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
168 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 5 | YEDEK | DI-R01S05 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
169 | Flotasyon
170 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
171 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
172 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
173 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
174 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
175 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
176 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
177 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
178 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
179 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
180 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
181 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
182 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
183 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
184 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
185 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
186 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | MLS-FLO1-CNV005-Xm1 | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | Bunker-1 Altı Besleme Bandı Motoru DEVİR BEKÇİSİ
187 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | MLS-FLO1-CNV006-Xm1 | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | Bunker-2 Altı Besleme Bandı Motoru DEVİR BEKÇİSİ
188 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | MLS-FLO1-CNV002-Xm1 | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | Ürün Besleme Bandı (Bunker Altı Toplama Bandı) Motoru DEVİR BEKÇİSİ
189 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | MLS-FLO1-CNV003-Xm1 | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | Uzun Nakil Bandı Motoru DEVİR BEKÇİSİ
190 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | MLS-FLO1-CNV004-Xm1 | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | Kısa Nakil Bandı Motoru DEVİR BEKÇİSİ
191 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | MLS-FLO1-CNV035-Xm1 | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | Değirmen Besleme Bandı Motoru DEVİR BEKÇİSİ
192 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
193 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
194 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
195 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
196 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
197 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
198 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
199 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
200 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
201 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 6 | YEDEK | DI-R01S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
202 | Flotasyon
203 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
204 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
205 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
206 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
207 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
208 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
209 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
210 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
211 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
212 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
213 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
214 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
215 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
216 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
217 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
218 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
219 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
220 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
221 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
222 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
223 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
224 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
225 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
226 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
227 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
228 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
229 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
230 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
231 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
232 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
233 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
234 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 7 | YEDEK | DI-R01S07 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
235 | Flotasyon
236 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-CNV005-Xm1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Bunker-1 Altı Besleme Bandı Motoru START CMD
237 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-CNV006-Xm1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Bunker-2 Altı Besleme Bandı Motoru START CMD
238 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-CNV002-Xm1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Ürün Besleme Bandı (Bunker Altı Toplama Bandı) Motoru START CMD
239 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-CNV003-Xm1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Uzun Nakil Bandı Motoru START CMD
240 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-CNV004-Xm1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Kısa Nakil Bandı Motoru START CMD
241 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-CNV035-Xm1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Değirmen Besleme Bandı Motoru START CMD
242 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-MIL001-xM1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Değirmen-1 Çevirme Motoru START CMD
243 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-PMP014-xM1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Değirmen-1 Çıkış Pompa Motoru START CMD
244 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-SVB001-xM1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Elek-1 Vibratör1 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru START CMD
245 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-SVB001-xM2 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Elek-1 Vibratör2 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru START CMD
246 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-SVB002-xM1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Elek-2 Vibratör1 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru START CMD
247 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-SVB002-xM2 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Elek-2 Vibratör2 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru START CMD
248 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-PMP008-xM1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Elek Altı Sikon 350 Pompa Motoru START CMD
249 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-PMP009-xM1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Elek Altı Sikon 250 Pompa Motoru START CMD
250 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-PMP015-xM1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Atık Pompası Motoru START CMD
251 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-MIL002-xM1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Değirmen-2 Çevirme Motoru START CMD
252 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-CND001-xM1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Kondisyoner-1 Motoru START CMD
253 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-CND002-xM1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Kondisyoner-2 Motoru START CMD
254 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-CND003-xM1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Kondisyoner-3 Motoru START CMD
255 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-CND004-xM1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Kondisyoner-4 Motoru START CMD
256 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-CND005-xM1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Kondisyoner-5 Motoru START CMD
257 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-TNC001-xM1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Tanksel-1 - Karıştırıcı Motoru START CMD
258 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-TNC002-xM1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Tanksel-2 - Karıştırıcı Motoru START CMD
259 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-TNC003-xM1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Tanksel-3 - Karıştırıcı Motoru START CMD
260 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-SMP001-xM1 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Numune Makinası Motoru START CMD
261 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-MIL001-xM2 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Değirmen 1 Yağlama Pompa Motoru START CMD
262 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-MIL001-Xm4 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Değirmen 1 Yatak Yaglama START CMD
263 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-MIL001-Xm3 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Değirmen 1 Dişli Yağlama START CMD
264 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-MIL002-Xm3 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Değirmen 2 Dişli Yağlama START CMD
265 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | MLS-FLO1-TNC001 | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | Tanksel Sistemi START CMD
266 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | YEDEK | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | YEDEK
267 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 1 | 8 | YEDEK | DO-R01S08 | FREE | N.O. | - | YEDEK
268 | Flotasyon | [11 empty] | YEDEK
269 | Flotasyon |  | 1 | 900B08-0202 | 233 | 1 | 9 | MLS-FLO1-CNV005-xM1 | AO-R01S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | Bunker-1 Altı Besleme Bandı Motoru HIZ REFERANSI
270 | Flotasyon |  | 2 | 900B08-0202 | 233 | 1 | 9 | MLS-FLO1-CNV002-xM1 | AO-R01S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | Ürün Besleme Bandı (Bunker Altı Toplama Bandı) Motoru HIZ REFERANSI
271 | Flotasyon |  | 3 | 900B08-0202 | 233 | 1 | 9 | MLS-FLO1-MIL001-xM1 | AO-R01S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | Değirmen-1 Çevirme Motoru HIZ REFERANSI
272 | Flotasyon |  | 4 | 900B08-0202 | 233 | 1 | 9 | MLS-FLO1-PMP014-xM1 | AO-R01S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | Değirmen-1 Çıkış Pompa Motoru HIZ REFERANSI
273 | Flotasyon |  | 5 | 900B08-0202 | 233 | 1 | 9 | MLS-FLO1-SVB001-xM1 | AO-R01S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | Elek-1 Vibratör1 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru HIZ REFERANSI
274 | Flotasyon |  | 6 | 900B08-0202 | 233 | 1 | 9 | MLS-FLO1-SVB001-xM2 | AO-R01S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | Elek-1 Vibratör2 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru HIZ REFERANSI
275 | Flotasyon |  | 7 | 900B08-0202 | 233 | 1 | 9 | MLS-FLO1-SVB002-xM1 | AO-R01S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | Elek-2 Vibratör1 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru HIZ REFERANSI
276 | Flotasyon |  | 8 | 900B08-0202 | 233 | 1 | 9 | MLS-FLO1-SVB002-xM2 | AO-R01S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | Elek-2 Vibratör2 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru HIZ REFERANSI
277 | Flotasyon
278 | Flotasyon |  | 1 | 900B08-0202 | 233 | 1 | 10 | MLS-FLO1-PMP008-xM1 | AO-R01S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | Elek Altı Sikon 350 Pompa Motoru HIZ REFERANSI
279 | Flotasyon |  | 2 | 900B08-0202 | 233 | 1 | 10 | MLS-FLO1-PMP009-xM1 | AO-R01S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | Elek Altı Sikon 250 Pompa Motoru HIZ REFERANSI
280 | Flotasyon |  | 3 | 900B08-0202 | 233 | 1 | 10 | MLS-FLO1-PMP015-xM1 | AO-R01S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | Atık Pompası Motoru HIZ REFERANSI
281 | Flotasyon |  | 4 | 900B08-0202 | 233 | 1 | 10 | MLS-FLO1-MIL002-xM1 | AO-R01S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | Değirmen-2 Çevirme Motoru HIZ REFERANSI
282 | Flotasyon |  | 5 | 900B08-0202 | 233 | 1 | 10 | MLS-FLO1-CND001-xM1 | AO-R01S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | Kondisyoner-1 Motoru HIZ REFERANSI
283 | Flotasyon |  | 6 | 900B08-0202 | 233 | 1 | 10 | MLS-FLO1-TNC001-xM1 | AO-R01S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | Tanksel-1 - Karıştırıcı Motoru HIZ REFERANSI
284 | Flotasyon |  | 7 | 900B08-0202 | 233 | 1 | 10 | MLS-FLO1-TNC002-xM1 | AO-R01S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | Tanksel-2 - Karıştırıcı Motoru HIZ REFERANSI
285 | Flotasyon |  | 8 | 900B08-0202 | 233 | 1 | 10 | MLS-FLO1-TNC003-xM1 | AO-R01S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | Tanksel-3 - Karıştırıcı Motoru HIZ REFERANSI
286 | Flotasyon
287 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-FAN002-xM1 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | J | Tanksel Blower Motoru ÇALIŞTI
288 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-FAN002-xM1 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | U | Tanksel Blower Motoru TERMİK
289 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-FAN002-xM1 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | J | Tanksel Blower Motoru LOKAL REMOTE
290 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-FAN002-xM1 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | H | Tanksel Blower Motoru BAKIM ŞALTERİ
291 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-PMP013-xM1 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | J | Tanksel Pompası (1-2-3) Motoru ÇALIŞTI
292 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-PMP013-xM1 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | U | Tanksel Pompası (1-2-3) Motoru TERMİK
293 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-PMP013-xM1 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | J | Tanksel Pompası (1-2-3) Motoru LOKAL REMOTE
294 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-PMP013-xM1 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | H | Tanksel Pompası (1-2-3) Motoru BAKIM ŞALTERİ
295 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-FAN001-xM1 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | J | Forrester Köpürtme Fan Motoru ÇALIŞTI
296 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-FAN001-xM1 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | U | Forrester Köpürtme Fan Motoru TERMİK
297 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-FAN001-xM1 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | J | Forrester Köpürtme Fan Motoru LOKAL REMOTE
298 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-FAN001-xM1 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | H | Forrester Köpürtme Fan Motoru BAKIM ŞALTERİ
299 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-FAN003-xM1 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | J | Yedek Fan Motoru ÇALIŞTI
300 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-FAN003-xM1 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | U | Yedek Fan Motoru TERMİK
301 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-FAN003-xM1 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | J | Yedek Fan Motoru LOKAL REMOTE
302 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-FAN003-xM1 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | H | Yedek Fan Motoru BAKIM ŞALTERİ
303 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-DNV001-xM1 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | J | Denver-3 Karıştırıcı-1 Motoru ÇALIŞTI
304 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-DNV001-xM1 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | U | Denver-3 Karıştırıcı-1 Motoru TERMİK
305 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-DNV001-xM1 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | J | Denver-3 Karıştırıcı-1 Motoru LOKAL REMOTE
306 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-DNV001-xM1 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | H | Denver-3 Karıştırıcı-1 Motoru BAKIM ŞALTERİ
307 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-DNV001-xM2 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | J | Denver-3 Karıştırıcı-2 Motoru ÇALIŞTI
308 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-DNV001-xM2 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | U | Denver-3 Karıştırıcı-2 Motoru TERMİK
309 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-DNV001-xM2 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | J | Denver-3 Karıştırıcı-2 Motoru LOKAL REMOTE
310 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-DNV001-xM2 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | H | Denver-3 Karıştırıcı-2 Motoru BAKIM ŞALTERİ
311 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-DNV001-xM3 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | J | Denver-3 Karıştırıcı-3 Motoru ÇALIŞTI
312 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-DNV001-xM3 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | U | Denver-3 Karıştırıcı-3 Motoru TERMİK
313 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-DNV001-xM3 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | J | Denver-3 Karıştırıcı-3 Motoru LOKAL REMOTE
314 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-DNV001-xM3 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | H | Denver-3 Karıştırıcı-3 Motoru BAKIM ŞALTERİ
315 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-DNV001-xM4 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | J | Denver-3 Karıştırıcı-4 Motoru ÇALIŞTI
316 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-DNV001-xM4 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | U | Denver-3 Karıştırıcı-4 Motoru TERMİK
317 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-DNV001-xM4 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | J | Denver-3 Karıştırıcı-4 Motoru LOKAL REMOTE
318 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 1 | MLS-FLO1-DNV001-xM4 | DI-R02S01 | 24VDC | OPEN | H | Denver-3 Karıştırıcı-4 Motoru BAKIM ŞALTERİ
319 | Flotasyon
320 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV001-xM5 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-3 Karıştırıcı-5 Motoru ÇALIŞTI
321 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV001-xM5 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-3 Karıştırıcı-5 Motoru TERMİK
322 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV001-xM5 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-3 Karıştırıcı-5 Motoru LOKAL REMOTE
323 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV001-xM5 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-3 Karıştırıcı-5 Motoru BAKIM ŞALTERİ
324 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV001-xM6 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-3 Karıştırıcı-6 Motoru ÇALIŞTI
325 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV001-xM6 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-3 Karıştırıcı-6 Motoru TERMİK
326 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV001-xM6 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-3 Karıştırıcı-6 Motoru LOKAL REMOTE
327 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV001-xM6 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-3 Karıştırıcı-6 Motoru BAKIM ŞALTERİ
328 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM1 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-1 (Ara ürün Denver selül) Motoru ÇALIŞTI
329 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM1 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-1 (Ara ürün Denver selül) Motoru TERMİK
330 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM1 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-1 (Ara ürün Denver selül) Motoru LOKAL REMOTE
331 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM1 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-1 (Ara ürün Denver selül) Motoru BAKIM ŞALTERİ
332 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM2 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-2 (Ara ürün Denver selül) Motoru ÇALIŞTI
333 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM2 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-2 (Ara ürün Denver selül) Motoru TERMİK
334 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM2 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-2 (Ara ürün Denver selül) Motoru LOKAL REMOTE
335 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM2 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-2 (Ara ürün Denver selül) Motoru BAKIM ŞALTERİ
336 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM3 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-3 (Ara ürün Denver selül) Motoru ÇALIŞTI
337 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM3 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-3 (Ara ürün Denver selül) Motoru TERMİK
338 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM3 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-3 (Ara ürün Denver selül) Motoru LOKAL REMOTE
339 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM3 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-3 (Ara ürün Denver selül) Motoru BAKIM ŞALTERİ
340 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM4 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-4 (Ara ürün Denver selül) Motoru ÇALIŞTI
341 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM4 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-4 (Ara ürün Denver selül) Motoru TERMİK
342 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM4 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-4 (Ara ürün Denver selül) Motoru LOKAL REMOTE
343 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM4 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-4 (Ara ürün Denver selül) Motoru BAKIM ŞALTERİ
344 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM5 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-5 (Ara ürün Denver selül) Motoru ÇALIŞTI
345 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM5 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-5 (Ara ürün Denver selül) Motoru TERMİK
346 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM5 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-5 (Ara ürün Denver selül) Motoru LOKAL REMOTE
347 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM5 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-5 (Ara ürün Denver selül) Motoru BAKIM ŞALTERİ
348 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM6 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-6 (Ara ürün Denver selül) Motoru ÇALIŞTI
349 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM6 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-6 (Ara ürün Denver selül) Motoru TERMİK
350 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM6 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-6 (Ara ürün Denver selül) Motoru LOKAL REMOTE
351 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 2 | MLS-FLO1-DNV002-xM6 | DI-R02S02 | 24VDC | OPEN |  | Denver-7 Karıştırıcı-6 (Ara ürün Denver selül) Motoru BAKIM ŞALTERİ
352 | Flotasyon
353 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM1 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-1 Motoru ÇALIŞTI
354 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM1 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-1 Motoru TERMİK
355 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM1 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-1 Motoru LOKAL REMOTE
356 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM1 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-1 Motoru BAKIM ŞALTERİ
357 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM2 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-2 Motoru ÇALIŞTI
358 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM2 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-2 Motoru TERMİK
359 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM2 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-2 Motoru LOKAL REMOTE
360 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM2 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-2 Motoru BAKIM ŞALTERİ
361 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM3 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-3 Motoru ÇALIŞTI
362 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM3 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-3 Motoru TERMİK
363 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM3 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-3 Motoru LOKAL REMOTE
364 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM3 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-3 Motoru BAKIM ŞALTERİ
365 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM4 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-4 Motoru ÇALIŞTI
366 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM4 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-4 Motoru TERMİK
367 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM4 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-4 Motoru LOKAL REMOTE
368 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM4 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-4 Motoru BAKIM ŞALTERİ
369 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM5 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-5 Motoru ÇALIŞTI
370 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM5 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-5 Motoru TERMİK
371 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM5 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-5 Motoru LOKAL REMOTE
372 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM5 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-5 Motoru BAKIM ŞALTERİ
373 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM6 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-6 Motoru ÇALIŞTI
374 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM6 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-6 Motoru TERMİK
375 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM6 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-6 Motoru LOKAL REMOTE
376 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM6 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-6 Motoru BAKIM ŞALTERİ
377 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM7 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-7 Motoru ÇALIŞTI
378 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM7 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-7 Motoru TERMİK
379 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM7 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-7 Motoru LOKAL REMOTE
380 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM7 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-7 Motoru BAKIM ŞALTERİ
381 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM8 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-8 Motoru ÇALIŞTI
382 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM8 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-8 Motoru TERMİK
383 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM8 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-8 Motoru LOKAL REMOTE
384 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 3 | MLS-FLO1-DNV003-xM8 | DI-R02S03 | 24VDC | OPEN |  | Denver-5 Karıştırıcı-8 Motoru BAKIM ŞALTERİ
385 | Flotasyon
386 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM1 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-1 Motoru ÇALIŞTI
387 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM1 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-1 Motoru TERMİK
388 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM1 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-1 Motoru LOKAL REMOTE
389 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM1 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-1 Motoru BAKIM ŞALTERİ
390 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM2 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-2 Motoru ÇALIŞTI
391 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM2 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-2 Motoru TERMİK
392 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM2 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-2 Motoru LOKAL REMOTE
393 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM2 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-2 Motoru BAKIM ŞALTERİ
394 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM3 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-3 Motoru ÇALIŞTI
395 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM3 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-3 Motoru TERMİK
396 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM3 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-3 Motoru LOKAL REMOTE
397 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM3 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-3 Motoru BAKIM ŞALTERİ
398 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM4 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-4 Motoru ÇALIŞTI
399 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM4 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-4 Motoru TERMİK
400 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM4 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-4 Motoru LOKAL REMOTE
401 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM4 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-4 Motoru BAKIM ŞALTERİ
402 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM5 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-5 Motoru ÇALIŞTI
403 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM5 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-5 Motoru TERMİK
404 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM5 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-5 Motoru LOKAL REMOTE
405 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM5 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-5 Motoru BAKIM ŞALTERİ
406 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM6 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-6 Motoru ÇALIŞTI
407 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM6 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-6 Motoru TERMİK
408 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM6 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-6 Motoru LOKAL REMOTE
409 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM6 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-6 Motoru BAKIM ŞALTERİ
410 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM7 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-7 Motoru ÇALIŞTI
411 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM7 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-7 Motoru TERMİK
412 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM7 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-7 Motoru LOKAL REMOTE
413 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM7 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-7 Motoru BAKIM ŞALTERİ
414 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM8 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-8 Motoru ÇALIŞTI
415 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM8 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-8 Motoru TERMİK
416 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM8 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-8 Motoru LOKAL REMOTE
417 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 4 | MLS-FLO1-DNV004-xM8 | DI-R02S04 | 24VDC | OPEN |  | Denver-6 Karıştırıcı-8 Motoru BAKIM ŞALTERİ
418 | Flotasyon
419 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-DNV001-xM7 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Denver Köpük Paleti-3 Motoru ÇALIŞTI
420 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-DNV001-xM7 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Denver Köpük Paleti-3 Motoru TERMİK
421 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-DNV001-xM7 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Denver Köpük Paleti-3 Motoru LOKAL REMOTE
422 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-DNV001-xM7 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Denver Köpük Paleti-3 Motoru BAKIM ŞALTERİ
423 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-DNV002-xM7 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Denver Köpük Paleti-7 Motoru ÇALIŞTI
424 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-DNV002-xM7 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Denver Köpük Paleti-7 Motoru TERMİK
425 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-DNV002-xM7 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Denver Köpük Paleti-7 Motoru LOKAL REMOTE
426 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-DNV002-xM7 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Denver Köpük Paleti-7 Motoru BAKIM ŞALTERİ
427 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-DNV003-xM9 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Denver Köpük Paleti-5 Motoru ÇALIŞTI
428 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-DNV003-xM9 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Denver Köpük Paleti-5 Motoru TERMİK
429 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-DNV003-xM9 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Denver Köpük Paleti-5 Motoru LOKAL REMOTE
430 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-DNV003-xM9 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Denver Köpük Paleti-5 Motoru BAKIM ŞALTERİ
431 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-DNV004-xM9 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Denver 6 - Ara Ürün Denver Selül Köpük Paleti Motoru ÇALIŞTI
432 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-DNV004-xM9 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Denver 6 - Ara Ürün Denver Selül Köpük Paleti Motoru TERMİK
433 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-DNV004-xM9 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Denver 6 - Ara Ürün Denver Selül Köpük Paleti Motoru LOKAL REMOTE
434 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-DNV004-xM9 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Denver 6 - Ara Ürün Denver Selül Köpük Paleti Motoru BAKIM ŞALTERİ
435 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-PMP001-xM1 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Siklon-1 Popması (Susuzlaştırma Elek-1'e) Motoru ÇALIŞTI
436 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-PMP001-xM1 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Siklon-1 Popması (Susuzlaştırma Elek-1'e) Motoru TERMİK
437 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-PMP001-xM1 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Siklon-1 Popması (Susuzlaştırma Elek-1'e) Motoru LOKAL REMOTE
438 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-PMP001-xM1 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Siklon-1 Popması (Susuzlaştırma Elek-1'e) Motoru BAKIM ŞALTERİ
439 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-PMP002-xM1 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Siklon-2 Popması (Susuzlaştırma Elek-2'e) Motoru ÇALIŞTI
440 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-PMP002-xM1 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Siklon-2 Popması (Susuzlaştırma Elek-2'e) Motoru TERMİK
441 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-PMP002-xM1 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Siklon-2 Popması (Susuzlaştırma Elek-2'e) Motoru LOKAL REMOTE
442 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-PMP002-xM1 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Siklon-2 Popması (Susuzlaştırma Elek-2'e) Motoru BAKIM ŞALTERİ
443 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-PMP007-xM1 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Derrick Elek Üstü Ürün - Elek Üstü Pompa Motoru ÇALIŞTI
444 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-PMP007-xM1 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Derrick Elek Üstü Ürün - Elek Üstü Pompa Motoru TERMİK
445 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-PMP007-xM1 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Derrick Elek Üstü Ürün - Elek Üstü Pompa Motoru LOKAL REMOTE
446 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-PMP007-xM1 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Derrick Elek Üstü Ürün - Elek Üstü Pompa Motoru BAKIM ŞALTERİ
447 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-PMP003-xM1 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün 1 Hunisi Besleme Pompası Motoru ÇALIŞTI
448 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-PMP003-xM1 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün 1 Hunisi Besleme Pompası Motoru TERMİK
449 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-PMP003-xM1 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün 1 Hunisi Besleme Pompası Motoru LOKAL REMOTE
450 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 5 | MLS-FLO1-PMP003-xM1 | DI-R02S05 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün 1 Hunisi Besleme Pompası Motoru BAKIM ŞALTERİ
451 | Flotasyon
452 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB003-xM1 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Susuzlaştırma Eleği-1.1 Motoru ÇALIŞTI
453 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB003-xM1 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Susuzlaştırma Eleği-1.1 Motoru TERMİK
454 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB003-xM1 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Susuzlaştırma Eleği-1.1 Motoru LOKAL REMOTE
455 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB003-xM1 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Susuzlaştırma Eleği-1.1 Motoru BAKIM ŞALTERİ
456 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB003-xM2 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Susuzlaştırma Eleği-1.2 Motoru ÇALIŞTI
457 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB003-xM2 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Susuzlaştırma Eleği-1.2 Motoru TERMİK
458 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB003-xM2 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Susuzlaştırma Eleği-1.2 Motoru LOKAL REMOTE
459 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB003-xM2 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Susuzlaştırma Eleği-1.2 Motoru BAKIM ŞALTERİ
460 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB004-xM1 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Susuzlaştırma Eleği-2.1 Motoru ÇALIŞTI
461 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB004-xM1 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Susuzlaştırma Eleği-2.1 Motoru TERMİK
462 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB004-xM1 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Susuzlaştırma Eleği-2.1 Motoru LOKAL REMOTE
463 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB004-xM1 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Susuzlaştırma Eleği-2.1 Motoru BAKIM ŞALTERİ
464 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB004-xM2 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Susuzlaştırma Eleği-2.2 Motoru ÇALIŞTI
465 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB004-xM2 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Susuzlaştırma Eleği-2.2 Motoru TERMİK
466 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB004-xM2 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Susuzlaştırma Eleği-2.2 Motoru LOKAL REMOTE
467 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB004-xM2 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Susuzlaştırma Eleği-2.2 Motoru BAKIM ŞALTERİ
468 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB005-xM1 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Koruma eleği-1.1 (Susuzlaştırma (200) Siklon Üstü Derrick Elek) Motoru ÇALIŞTI
469 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB005-xM1 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Koruma eleği-1.1 (Susuzlaştırma (200) Siklon Üstü Derrick Elek) Motoru TERMİK
470 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB005-xM1 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Koruma eleği-1.1 (Susuzlaştırma (200) Siklon Üstü Derrick Elek) Motoru LOKAL REMOTE
471 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB005-xM1 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Koruma eleği-1.1 (Susuzlaştırma (200) Siklon Üstü Derrick Elek) Motoru BAKIM ŞALTERİ
472 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB005-xM2 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Koruma eleği-1.2 Motoru ÇALIŞTI
473 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB005-xM2 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Koruma eleği-1.2 Motoru TERMİK
474 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB005-xM2 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Koruma eleği-1.2 Motoru LOKAL REMOTE
475 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-SVB005-xM2 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Koruma eleği-1.2 Motoru BAKIM ŞALTERİ
476 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-CNV009-xM1 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Ürün Bandı (Susuzlaştırma Elekleri Altı Çıkışı) Motoru ÇALIŞTI
477 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-CNV009-xM1 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Ürün Bandı (Susuzlaştırma Elekleri Altı Çıkışı) Motoru TERMİK
478 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-CNV009-xM1 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Ürün Bandı (Susuzlaştırma Elekleri Altı Çıkışı) Motoru LOKAL REMOTE
479 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-CNV009-xM1 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Ürün Bandı (Susuzlaştırma Elekleri Altı Çıkışı) Motoru BAKIM ŞALTERİ
480 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-CNV009-xM1 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Ürün Bandı (Susuzlaştırma Elekleri Altı Çıkışı) Motoru İPLİ EMNİYET
481 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-CNV009-xM1 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Ürün Bandı (Susuzlaştırma Elekleri Altı Çıkışı) Motoru BANT KAYDI
482 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | MLS-FLO1-CNV009-xM1 | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | Ürün Bandı (Susuzlaştırma Elekleri Altı Çıkışı) Motoru DEVİR BEKÇİSİ
483 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 2 | 6 | YEDEK | DI-R02S06 | 24VDC | OPEN |  | YEDEK
484 | Flotasyon
485 | Flotasyon |  | 01 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-FAN002-xM1 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Tanksel Blower Motoru START CMD
486 | Flotasyon |  | 2 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-PMP013-xM1 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Tanksel Pompası (1-2-3) Motoru START CMD
487 | Flotasyon |  | 3 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-FAN001-xM1 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Forrester Köpürtme Fan Motoru START CMD
488 | Flotasyon |  | 4 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-FAN003-xM1 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Yedek Fan Motoru START CMD
489 | Flotasyon |  | 5 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV001-xM1 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-3 Karıştırıcı-1 Motoru START CMD
490 | Flotasyon |  | 6 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV001-xM2 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-3 Karıştırıcı-2 Motoru START CMD
491 | Flotasyon |  | 7 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV001-xM3 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-3 Karıştırıcı-3 Motoru START CMD
492 | Flotasyon |  | 8 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV001-xM4 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-3 Karıştırıcı-4 Motoru START CMD
493 | Flotasyon |  | 9 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV001-xM5 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-3 Karıştırıcı-5 Motoru START CMD
494 | Flotasyon |  | 10 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV001-xM6 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-3 Karıştırıcı-6 Motoru START CMD
495 | Flotasyon |  | 11 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV002-xM1 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-7 Karıştırıcı-1 (Ara ürün Denver selül) Motoru START CMD
496 | Flotasyon |  | 12 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV002-xM2 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-7 Karıştırıcı-2 (Ara ürün Denver selül) Motoru START CMD
497 | Flotasyon |  | 13 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV002-xM3 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-7 Karıştırıcı-3 (Ara ürün Denver selül) Motoru START CMD
498 | Flotasyon |  | 14 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV002-xM4 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-7 Karıştırıcı-4 (Ara ürün Denver selül) Motoru START CMD
499 | Flotasyon |  | 15 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV002-xM5 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-7 Karıştırıcı-5 (Ara ürün Denver selül) Motoru START CMD
500 | Flotasyon |  | 16 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV002-xM6 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-7 Karıştırıcı-6 (Ara ürün Denver selül) Motoru START CMD
501 | Flotasyon |  | 17 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV003-xM1 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-5 Karıştırıcı-1 Motoru START CMD
502 | Flotasyon |  | 18 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV003-xM2 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-5 Karıştırıcı-2 Motoru START CMD
503 | Flotasyon |  | 19 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV003-xM3 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-5 Karıştırıcı-3 Motoru START CMD
504 | Flotasyon |  | 20 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV003-xM4 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-5 Karıştırıcı-4 Motoru START CMD
505 | Flotasyon |  | 21 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV003-xM5 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-5 Karıştırıcı-5 Motoru START CMD
506 | Flotasyon |  | 22 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV003-xM6 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-5 Karıştırıcı-6 Motoru START CMD
507 | Flotasyon |  | 23 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV003-xM7 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-5 Karıştırıcı-7 Motoru START CMD
508 | Flotasyon |  | 24 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV003-xM8 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-5 Karıştırıcı-8 Motoru START CMD
509 | Flotasyon |  | 25 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV004-xM1 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-6 Karıştırıcı-1 Motoru START CMD
510 | Flotasyon |  | 26 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV004-xM2 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-6 Karıştırıcı-2 Motoru START CMD
511 | Flotasyon |  | 27 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV004-xM3 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-6 Karıştırıcı-3 Motoru START CMD
512 | Flotasyon |  | 28 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV004-xM4 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-6 Karıştırıcı-4 Motoru START CMD
513 | Flotasyon |  | 29 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV004-xM5 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-6 Karıştırıcı-5 Motoru START CMD
514 | Flotasyon |  | 30 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV004-xM6 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-6 Karıştırıcı-6 Motoru START CMD
515 | Flotasyon |  | 31 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV004-xM7 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-6 Karıştırıcı-7 Motoru START CMD
516 | Flotasyon |  | 32 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 7 | MLS-FLO1-DNV004-xM8 | DO-R02S07 | FREE | N.O. | - | Denver-6 Karıştırıcı-8 Motoru START CMD
517 | Flotasyon
518 | Flotasyon |  | 01 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS-FLO1-DNV001-xM7 | DO-R02S08 | FREE | N.O. | - | Denver Köpük Paleti-3 Motoru START CMD
519 | Flotasyon |  | 2 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS-FLO1-DNV002-xM7 | DO-R02S08 | FREE | N.O. | - | Denver Köpük Paleti-5 Motoru START CMD
520 | Flotasyon |  | 3 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS-FLO1-DNV003-xM9 | DO-R02S08 | FREE | N.O. | - | Denver Köpük Paleti-6 Motoru START CMD
521 | Flotasyon |  | 4 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS-FLO1-DNV004-xM9 | DO-R02S08 | FREE | N.O. | - | Denver 7 - Ara Ürün Denver Selül Köpük Paleti Motoru START CMD
522 | Flotasyon |  | 5 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS-FLO1-PMP001-xM1 | DO-R02S08 | FREE | N.O. | - | Siklon-1 Popması (Susuzlaştırma Elek-1'e) Motoru START CMD
523 | Flotasyon |  | 6 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS-FLO1-PMP002-xM1 | DO-R02S08 | FREE | N.O. | - | Siklon-2 Popması (Susuzlaştırma Elek-2'e) Motoru START CMD
524 | Flotasyon |  | 7 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS-FLO1-PMP007-xM1 | DO-R02S08 | FREE | N.O. | - | Derrick Elek Üstü Ürün - Elek Üstü Pompa Motoru START CMD
525 | Flotasyon |  | 8 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS-FLO1-PMP003-xM1 | DO-R02S08 | FREE | N.O. | - | Ara Ürün 1 Hunisi Besleme Pompası Motoru START CMD
526 | Flotasyon |  | 9 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS-FLO1-SVB003-xM1 | DO-R02S08 | FREE | N.O. | - | Susuzlaştırma Eleği-1.1 Motoru START CMD
527 | Flotasyon |  | 10 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS-FLO1-SVB003-xM2 | DO-R02S08 | FREE | N.O. | - | Susuzlaştırma Eleği-1.2 Motoru START CMD
528 | Flotasyon |  | 11 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS-FLO1-SVB004-xM1 | DO-R02S08 | FREE | N.O. | - | Susuzlaştırma Eleği-2.1 Motoru START CMD
529 | Flotasyon |  | 12 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS-FLO1-SVB004-xM2 | DO-R02S08 | FREE | N.O. | - | Susuzlaştırma Eleği-2.2 Motoru START CMD
530 | Flotasyon |  | 13 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS-FLO1-SVB005-xM1 | DO-R02S08 | FREE | N.O. | - | Koruma eleği-1.1 (Susuzlaştırma (200) Siklon Üstü Derrick Elek) Motoru START CMD
531 | Flotasyon |  | 14 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS-FLO1-SVB005-xM2 | DO-R02S08 | FREE | N.O. | - | Koruma eleği-1.2 Motoru START CMD
532 | Flotasyon |  | 15 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS-FLO1-CNV009-xM1 | DO-R02S08 | FREE | N.O. | - | Ürün Bandı (Susuzlaştırma Elekleri Altı Çıkışı) Motoru START CMD
533 | Flotasyon |  | 16 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | YEDEK | DO-R02S08 | FREE | N.O. | - | YEDEK
534 | Flotasyon |  | 17 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS_FLO1_VLV1001 | DO-R02S08 | 24VDC | N.O. | - | Değirmen Su Besleme Vanası 1
535 | Flotasyon |  | 18 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS_FLO1_VLV1002 | DO-R02S08 | 24VDC | N.O. | - | Değirmen Su Besleme Vanası 2
536 | Flotasyon |  | 19 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS_FLO1_VLV1003 | DO-R02S08 | 24VDC | N.O. | - | Denver Selül 3 Çıkış Vanası
537 | Flotasyon |  | 20 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS_FLO1_VLV1004 | DO-R02S08 | 24VDC | N.O. | - | Denver Selül 5 Çıkış Vanası
538 | Flotasyon |  | 21 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS_FLO1_VLV1005 | DO-R02S08 | 24VDC | N.O. | - | Denver Selül 6 Çıkış Vanası
539 | Flotasyon |  | 22 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS_FLO1_VLV1006 | DO-R02S08 | 24VDC | N.O. | - | Denver Selül 7 Çıkış Vanası
540 | Flotasyon |  | 23 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS_FLO1_VLV1007 | DO-R02S08 | 24VDC | N.O. | - | Vakum Pompası Su Vanası
541 | Flotasyon |  | 24 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS_FLO1_VLV1008 | DO-R02S08 | 24VDC | N.O. | - | NGG Koni Altı Çıkış Vanası
542 | Flotasyon |  | 25 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS_FLO1_VLV1009 | DO-R02S08 | 24VDC | N.O. | - | Ara Ürün 1 Koni Altı Çıkş Vanası
543 | Flotasyon |  | 26 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | MLS_FLO1_VLV1010 | DO-R02S08 | 24VDC | N.O. | - | Ara Urun 1 Tasar Koni Altı Çıkış Vanası
544 | Flotasyon |  | 27 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | YEDEK | DO-R02S08 | 24VDC | N.O. | - | YEDEK
545 | Flotasyon |  | 28 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | YEDEK | DO-R02S08 | 24VDC | N.O. | - | YEDEK
546 | Flotasyon |  | 29 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | YEDEK | DO-R02S08 | 24VDC | N.O. | - | YEDEK
547 | Flotasyon |  | 30 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | YEDEK | DO-R02S08 | 24VDC | N.O. | - | YEDEK
548 | Flotasyon |  | 31 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | YEDEK | DO-R02S08 | 24VDC | N.O. | - | YEDEK
549 | Flotasyon |  | 32 | 900H32-0102 | 233 | 2 | 8 | YEDEK | DO-R02S08 | 24VDC | N.O. | - | YEDEK
550 | Flotasyon | [11 empty] | YEDEK
551 | Flotasyon |  | 1 | 900B08-0202 | 233 | 2 | 9 | MLS-FLO1-FAN002-xM1 | AO-R02S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | Tanksel Blower Motoru HIZ REFERANSI
552 | Flotasyon |  | 2 | 900B08-0202 | 233 | 2 | 9 | MLS-FLO1-PMP013-xM1 | AO-R02S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | Tanksel Pompası (1-2-3) Motoru HIZ REFERANSI
553 | Flotasyon |  | 3 | 900B08-0202 | 233 | 2 | 9 | MLS-FLO1-FAN001-xM1 | AO-R02S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | Forrester Köpürtme Fan Motoru HIZ REFERANSI
554 | Flotasyon |  | 4 | 900B08-0202 | 233 | 2 | 9 | MLS-FLO1-CNVM006-XM1 | AO-R02S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | YEDEK
555 | Flotasyon |  | 5 | 900B08-0202 | 233 | 2 | 9 | YEDEK | AO-R02S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | YEDEK
556 | Flotasyon |  | 6 | 900B08-0202 | 233 | 2 | 9 | YEDEK | AO-R02S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | YEDEK
557 | Flotasyon |  | 7 | 900B08-0202 | 233 | 2 | 9 | YEDEK | AO-R02S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | YEDEK
558 | Flotasyon |  | 8 | 900B08-0202 | 233 | 2 | 9 | YEDEK | AO-R02S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | YEDEK
559 | Flotasyon
560 | Flotasyon |  | 1 | 900B08-0202 | 233 | 2 | 10 | MLS-FLO1-DNV001-xM7 | AO-R02S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | Denver Köpük Paleti-3 Motoru HIZ REFERANSI
561 | Flotasyon |  | 2 | 900B08-0202 | 233 | 2 | 10 | MLS-FLO1-DNV002-xM7 | AO-R02S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | Denver Köpük Paleti-7 Motoru HIZ REFERANSI
562 | Flotasyon |  | 3 | 900B08-0202 | 233 | 2 | 10 | MLS-FLO1-DNV003-xM9 | AO-R02S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | Denver Köpük Paleti-5 Motoru HIZ REFERANSI
563 | Flotasyon |  | 4 | 900B08-0202 | 233 | 2 | 10 | MLS-FLO1-DNV004-xM9 | AO-R02S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | Denver 6 - Ara Ürün Denver Selül Köpük Paleti Motoru HIZ REFERANSI
564 | Flotasyon |  | 5 | 900B08-0202 | 233 | 2 | 10 | MLS-FLO1-PMP001-xM1 | AO-R02S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | Siklon-1 Popması (Susuzlaştırma Elek-1'e) Motoru HIZ REFERANSI
565 | Flotasyon |  | 6 | 900B08-0202 | 233 | 2 | 10 | MLS-FLO1-PMP002-xM1 | AO-R02S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | Siklon-2 Popması (Susuzlaştırma Elek-2'e) Motoru HIZ REFERANSI
566 | Flotasyon |  | 7 | 900B08-0202 | 233 | 2 | 10 | MLS-FLO1-PMP007-xM1 | AO-R02S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | Derrick Elek Üstü Ürün - Elek Üstü Pompa Motoru HIZ REFERANSI
567 | Flotasyon |  | 8 | 900B08-0202 | 233 | 2 | 10 | MLS-FLO1-PMP003-xM1 | AO-R02S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | Ara Ürün 1 Hunisi Besleme Pompası Motoru HIZ REFERANSI
568 | Flotasyon
569 | Flotasyon |  | 1 | 900A16-0103 | 233 | 2 | 11 |  | HLAI-R02S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
570 | Flotasyon |  | 2 | 900A16-0103 | 233 | 2 | 11 |  | HLAI-R02S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
571 | Flotasyon |  | 3 | 900A16-0103 | 233 | 2 | 11 |  | HLAI-R02S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
572 | Flotasyon |  | 4 | 900A16-0103 | 233 | 2 | 11 |  | HLAI-R02S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
573 | Flotasyon |  | 5 | 900A16-0103 | 233 | 2 | 11 |  | HLAI-R02S11 | AI | 4 wire | 4-20mA
574 | Flotasyon |  | 6 | 900A16-0103 | 233 | 2 | 11 |  | HLAI-R02S11 | AI | 2 wire | 4-20mA
575 | Flotasyon |  | 7 | 900A16-0103 | 233 | 2 | 11 |  | HLAI-R02S11 | AI | 2 wire | 4-20mA
576 | Flotasyon |  | 8 | 900A16-0103 | 233 | 2 | 11 |  | HLAI-R02S11 | AI | 2 wire | 4-20mA
577 | Flotasyon |  | 9 | 900A16-0103 | 233 | 2 | 11 |  | HLAI-R02S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
578 | Flotasyon |  | 10 | 900A16-0103 | 233 | 2 | 11 |  | HLAI-R02S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
579 | Flotasyon |  | 11 | 900A16-0103 | 233 | 2 | 11 |  | HLAI-R02S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
580 | Flotasyon |  | 12 | 900A16-0103 | 233 | 2 | 11 |  | HLAI-R02S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
581 | Flotasyon |  | 13 | 900A16-0103 | 233 | 2 | 11 |  | HLAI-R02S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
582 | Flotasyon |  | 14 | 900A16-0103 | 233 | 2 | 11 |  | HLAI-R02S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
583 | Flotasyon |  | 15 | 900A16-0103 | 233 | 2 | 11 |  | HLAI-R02S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
584 | Flotasyon |  | 16 | 900A16-0103 | 233 | 2 | 11 |  | HLAI-R02S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
585 | Flotasyon
586 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-SVB006-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | NGG Eleği-1.1 Motoru ÇALIŞTI
587 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-SVB006-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | NGG Eleği-1.1 Motoru TERMİK
588 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-SVB006-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | NGG Eleği-1.1 Motoru LOKAL REMOTE
589 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-SVB006-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | NGG Eleği-1.1 Motoru BAKIM ŞALTERİ
590 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-SVB006-xM2 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | NGG Eleği-1.2 Motoru ÇALIŞTI
591 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-SVB006-xM2 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | NGG Eleği-1.2 Motoru TERMİK
592 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-SVB006-xM2 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | NGG Eleği-1.2 Motoru LOKAL REMOTE
593 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-SVB006-xM2 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | NGG Eleği-1.2 Motoru BAKIM ŞALTERİ
594 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-PMP030-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | NGG Siklonu Pompası Motoru ÇALIŞTI
595 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-PMP030-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | NGG Siklonu Pompası Motoru TERMİK
596 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-PMP030-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | NGG Siklonu Pompası Motoru LOKAL REMOTE
597 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-PMP030-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | NGG Siklonu Pompası Motoru BAKIM ŞALTERİ
598 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-CNV007-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | NGG Bandı Motoru ÇALIŞTI
599 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-CNV007-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | NGG Bandı Motoru TERMİK
600 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-CNV007-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | NGG Bandı Motoru LOKAL REMOTE
601 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-CNV007-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | NGG Bandı Motoru BAKIM ŞALTERİ
602 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-CNV007-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | NGG Bandı Motoru İPLİ EMNİYET
603 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-CNV007-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | NGG Bandı Motoru BANT KAYDI
604 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-SMP002-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | Numune Alma Makinası Motoru ÇALIŞTI
605 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-SMP002-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | Numune Alma Makinası Motoru TERMİK
606 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-SMP002-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | Numune Alma Makinası Motoru LOKAL REMOTE
607 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-SMP002-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | Numune Alma Makinası Motoru BAKIM ŞALTERİ
608 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-FIL001-xM3 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Filtresi Vakum Pompası Motoru ÇALIŞTI
609 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-FIL001-xM3 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Filtresi Vakum Pompası Motoru TERMİK
610 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-FIL001-xM3 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Filtresi Vakum Pompası Motoru LOKAL REMOTE
611 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-FIL001-xM3 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Filtresi Vakum Pompası Motoru BAKIM ŞALTERİ
612 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-FIL001-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Filtresi Döndürme Motoru ÇALIŞTI
613 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-FIL001-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Filtresi Döndürme Motoru TERMİK
614 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-FIL001-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Filtresi Döndürme Motoru LOKAL REMOTE
615 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-FIL001-xM1 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Filtresi Döndürme Motoru BAKIM ŞALTERİ
616 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-FIL001-xM2 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Filtresi Karıştırıcı Motoru ÇALIŞTI
617 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 1 | MLS-FLO1-FIL001-xM2 | DI-R03S01 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Filtresi Karıştırıcı Motoru TERMİK
618 | Flotasyon
619 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-FIL001-xM2 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Filtresi Karıştırıcı Motoru LOKAL REMOTE
620 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-FIL001-xM2 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Filtresi Karıştırıcı Motoru BAKIM ŞALTERİ
621 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-TNK013-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Flokulant Çözme Tankı Karıştırıcı Motoru ÇALIŞTI
622 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-TNK013-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Flokulant Çözme Tankı Karıştırıcı Motoru TERMİK
623 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-TNK013-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Flokulant Çözme Tankı Karıştırıcı Motoru LOKAL REMOTE
624 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-TNK013-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Flokulant Çözme Tankı Karıştırıcı Motoru BAKIM ŞALTERİ
625 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-TNK001-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Flokulant Çözme Tankı Altı Stok Tank-1 Karıştırıcı Motoru ÇALIŞTI
626 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-TNK001-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Flokulant Çözme Tankı Altı Stok Tank-1 Karıştırıcı Motoru TERMİK
627 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-TNK001-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Flokulant Çözme Tankı Altı Stok Tank-1 Karıştırıcı Motoru LOKAL REMOTE
628 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-TNK001-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Flokulant Çözme Tankı Altı Stok Tank-1 Karıştırıcı Motoru BAKIM ŞALTERİ
629 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-TNK002-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Flokulant Çözme Tankı Altı Stok Tank-2 Karıştırıcı Motoru ÇALIŞTI
630 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-TNK002-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Flokulant Çözme Tankı Altı Stok Tank-2 Karıştırıcı Motoru TERMİK
631 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-TNK002-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Flokulant Çözme Tankı Altı Stok Tank-2 Karıştırıcı Motoru LOKAL REMOTE
632 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-TNK002-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Flokulant Çözme Tankı Altı Stok Tank-2 Karıştırıcı Motoru BAKIM ŞALTERİ
633 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-PMP005-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün -1 hunusi Besleme Pompası (Filtre Taşarı) Motoru ÇALIŞTI
634 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-PMP005-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün -1 hunusi Besleme Pompası (Filtre Taşarı) Motoru TERMİK
635 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-PMP005-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün -1 hunusi Besleme Pompası (Filtre Taşarı) Motoru LOKAL REMOTE
636 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-PMP005-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün -1 hunusi Besleme Pompası (Filtre Taşarı) Motoru BAKIM ŞALTERİ
637 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-PMP012-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Salmastra Su Pompası (Susuzlaştırma) Motoru ÇALIŞTI
638 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-PMP012-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Salmastra Su Pompası (Susuzlaştırma) Motoru TERMİK
639 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-PMP012-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Salmastra Su Pompası (Susuzlaştırma) Motoru LOKAL REMOTE
640 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-PMP012-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Salmastra Su Pompası (Susuzlaştırma) Motoru BAKIM ŞALTERİ
641 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-CNV001-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Bandı Motoru ÇALIŞTI
642 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-CNV001-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Bandı Motoru TERMİK
643 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-CNV001-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Bandı Motoru LOKAL REMOTE
644 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-CNV001-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Bandı Motoru BAKIM ŞALTERİ
645 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-CNV001-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Bandı Motoru IPLI EMNIYET
646 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | MLS-FLO1-CNV001-xM1 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Bandı Motoru BANT KAYDI
647 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | ESTR-MLS-FLO1-SVB018 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Derrick Elek-3 Ürün NGG-Es ÇALIŞTI
648 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | ESTR-MLS-FLO1-SVB018 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Derrick Elek-3 Ürün NGG-Es TERMİK
649 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | ESTR-MLS-FLO1-SVB018 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Derrick Elek-3 Ürün NGG-Es LOKAL REMOTE
650 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 2 | ESTR-MLS-FLO1-SVB018 | DI-R03S02 | 24VDC | OPEN |  | Derrick Elek-3 Ürün NGG-Es BAKIM ŞALTERİ
651 | Flotasyon
652 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-PMP024-xM1 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Flokulant Besleme Pompası Motoru ÇALIŞTI
653 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-PMP024-xM1 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Flokulant Besleme Pompası Motoru TERMİK
654 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-PMP024-xM1 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Flokulant Besleme Pompası Motoru LOKAL REMOTE
655 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-PMP024-xM1 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Flokulant Besleme Pompası Motoru BAKIM ŞALTERİ
656 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-PMP024-xM2 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Hava Kilit Vakum Tüpü Motoru ÇALIŞTI
657 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-PMP024-xM2 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Hava Kilit Vakum Tüpü Motoru TERMİK
658 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-PMP024-xM2 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Hava Kilit Vakum Tüpü Motoru LOKAL REMOTE
659 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-PMP024-xM2 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-1 Hava Kilit Vakum Tüpü Motoru BAKIM ŞALTERİ
660 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-FIL002-xM1 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-2 Filtresi Vakum Pompası Motoru ÇALIŞTI
661 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-FIL002-xM1 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-2 Filtresi Vakum Pompası Motoru TERMİK
662 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-FIL002-xM1 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-2 Filtresi Vakum Pompası Motoru LOKAL REMOTE
663 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-FIL002-xM1 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-2 Filtresi Vakum Pompası Motoru BAKIM ŞALTERİ
664 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-FIL002-xM2 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-2 Filtresi Döndürme Motoru ÇALIŞTI
665 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-FIL002-xM2 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-2 Filtresi Döndürme Motoru TERMİK
666 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-FIL002-xM2 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-2 Filtresi Döndürme Motoru LOKAL REMOTE
667 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-FIL002-xM2 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-2 Filtresi Döndürme Motoru BAKIM ŞALTERİ
668 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-FIL002-xM3 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-2 Filtresi Karıştırıcı Motoru ÇALIŞTI
669 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-FIL002-xM3 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-2 Filtresi Karıştırıcı Motoru TERMİK
670 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-FIL002-xM3 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-2 Filtresi Karıştırıcı Motoru LOKAL REMOTE
671 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-FIL002-xM3 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün-2 Filtresi Karıştırıcı Motoru BAKIM ŞALTERİ
672 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-PMP016-xM2 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Hava Kilit Vakum Tüpü Motoru ÇALIŞTI
673 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-PMP016-xM2 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Hava Kilit Vakum Tüpü Motoru TERMİK
674 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-PMP016-xM2 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Hava Kilit Vakum Tüpü Motoru LOKAL REMOTE
675 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-PMP016-xM2 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | Hava Kilit Vakum Tüpü Motoru BAKIM ŞALTERİ
676 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-VIB001-xM1 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Vidalısı-1 Motoru ÇALIŞTI
677 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-VIB001-xM1 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Vidalısı-1 Motoru TERMİK
678 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-VIB001-xM1 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Vidalısı-1 Motoru LOKAL REMOTE
679 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-VIB001-xM1 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Vidalısı-1 Motoru BAKIM ŞALTERİ
680 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-VIB001-xM2 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Vidalısı-2 Motoru ÇALIŞTI
681 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-VIB001-xM2 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Vidalısı-2 Motoru TERMİK
682 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-VIB001-xM2 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Vidalısı-2 Motoru LOKAL REMOTE
683 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 3 | MLS-FLO1-VIB001-xM2 | DI-R03S03 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Vidalısı-2 Motoru BAKIM ŞALTERİ
684 | Flotasyon
685 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-FAN007-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Fanı-1 Motoru ÇALIŞTI
686 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-FAN007-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Fanı-1 Motoru TERMİK
687 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-FAN007-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Fanı-1 Motoru LOKAL REMOTE
688 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-FAN007-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Fanı-1 Motoru BAKIM ŞALTERİ
689 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-FAN007-xM2 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Fanı-2 Motoru ÇALIŞTI
690 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-FAN007-xM2 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Fanı-2 Motoru TERMİK
691 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-FAN007-xM2 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Fanı-2 Motoru LOKAL REMOTE
692 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-FAN007-xM2 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Fanı-2 Motoru BAKIM ŞALTERİ
693 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-TNK003-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Çözme Tank-1 Karıştırıcı Motoru ÇALIŞTI
694 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-TNK003-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Çözme Tank-1 Karıştırıcı Motoru TERMİK
695 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-TNK003-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Çözme Tank-1 Karıştırıcı Motoru LOKAL REMOTE
696 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-TNK003-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Çözme Tank-1 Karıştırıcı Motoru BAKIM ŞALTERİ
697 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-TNK004-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Çözme Tank-2 Karıştırıcı Motoru ÇALIŞTI
698 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-TNK004-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Çözme Tank-2 Karıştırıcı Motoru TERMİK
699 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-TNK004-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Çözme Tank-2 Karıştırıcı Motoru LOKAL REMOTE
700 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-TNK004-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | TINAZTEPE - Flokulant Çözme Tank-2 Karıştırıcı Motoru BAKIM ŞALTERİ
701 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-PMP032-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | Flokulant Çözelti Pompası Motoru ÇALIŞTI
702 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-PMP032-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | Flokulant Çözelti Pompası Motoru TERMİK
703 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-PMP032-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | Flokulant Çözelti Pompası Motoru LOKAL REMOTE
704 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-PMP032-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | Flokulant Çözelti Pompası Motoru BAKIM ŞALTERİ
705 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-TNK005-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | Flokulant Karıştırıcı Tankı Motoru ÇALIŞTI
706 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-TNK005-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | Flokulant Karıştırıcı Tankı Motoru TERMİK
707 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-TNK005-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | Flokulant Karıştırıcı Tankı Motoru LOKAL REMOTE
708 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-TNK005-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | Flokulant Karıştırıcı Tankı Motoru BAKIM ŞALTERİ
709 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-TNK021-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | Alcofer Karıştırıcı Tankı -1 Motoru ÇALIŞTI
710 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-TNK021-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | Alcofer Karıştırıcı Tankı -1 Motoru TERMİK
711 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-TNK021-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | Alcofer Karıştırıcı Tankı -1 Motoru LOKAL REMOTE
712 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-TNK021-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | Alcofer Karıştırıcı Tankı -1 Motoru BAKIM ŞALTERİ
713 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-TNK006-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | Reaktif Tankı Karıştırıcı Motoru ÇALIŞTI
714 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-TNK006-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | Reaktif Tankı Karıştırıcı Motoru TERMİK
715 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-TNK006-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | Reaktif Tankı Karıştırıcı Motoru LOKAL REMOTE
716 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 4 | MLS-FLO1-TNK006-xM1 | DI-R03S04 | 24VDC | OPEN |  | Reaktif Tankı Karıştırıcı Motoru BAKIM ŞALTERİ
717 | Flotasyon
718 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK007-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Alcofer Karıştırıcı Tankı -2 Motoru ÇALIŞTI
719 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK007-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Alcofer Karıştırıcı Tankı -2 Motoru TERMİK
720 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK007-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Alcofer Karıştırıcı Tankı -2 Motoru LOKAL REMOTE
721 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK007-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Alcofer Karıştırıcı Tankı -2 Motoru BAKIM ŞALTERİ
722 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK022-Xm1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Asetat Kullanım Tankı Karıştırıcı Motoru ÇALIŞTI
723 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK022-Xm1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Asetat Kullanım Tankı Karıştırıcı Motoru TERMİK
724 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK022-Xm1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Asetat Kullanım Tankı Karıştırıcı Motoru LOKAL REMOTE
725 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK022-Xm1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Asetat Kullanım Tankı Karıştırıcı Motoru BAKIM ŞALTERİ
726 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-PMP006-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Asetat Kullanım Tankı - Su Tankı Besleme Pompası Motoru ÇALIŞTI
727 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-PMP006-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Asetat Kullanım Tankı - Su Tankı Besleme Pompası Motoru TERMİK
728 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-PMP006-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Asetat Kullanım Tankı - Su Tankı Besleme Pompası Motoru LOKAL REMOTE
729 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-PMP006-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Asetat Kullanım Tankı - Su Tankı Besleme Pompası Motoru BAKIM ŞALTERİ
730 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK008-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Asetat Kullanım Tankı Besleme Pompası Motoru ÇALIŞTI
731 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK008-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Asetat Kullanım Tankı Besleme Pompası Motoru TERMİK
732 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK008-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Asetat Kullanım Tankı Besleme Pompası Motoru LOKAL REMOTE
733 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK008-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Asetat Kullanım Tankı Besleme Pompası Motoru BAKIM ŞALTERİ
734 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK009-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Flokulant Stok Tankı Tınaztepe Besleme Pompası Motoru ÇALIŞTI
735 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK009-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Flokulant Stok Tankı Tınaztepe Besleme Pompası Motoru TERMİK
736 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK009-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Flokulant Stok Tankı Tınaztepe Besleme Pompası Motoru LOKAL REMOTE
737 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK009-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Flokulant Stok Tankı Tınaztepe Besleme Pompası Motoru BAKIM ŞALTERİ
738 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK010-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Yağ Kullanım Tankı Motoru ÇALIŞTI
739 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK010-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Yağ Kullanım Tankı Motoru TERMİK
740 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK010-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Yağ Kullanım Tankı Motoru LOKAL REMOTE
741 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK010-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Yağ Kullanım Tankı Motoru BAKIM ŞALTERİ
742 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK011-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Koagülant tankı karıştırıcısı Motoru ÇALIŞTI
743 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK011-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Koagülant tankı karıştırıcısı Motoru TERMİK
744 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK011-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Koagülant tankı karıştırıcısı Motoru LOKAL REMOTE
745 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-TNK011-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Koagülant tankı karıştırıcısı Motoru BAKIM ŞALTERİ
746 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-PMP026-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün -2 Flokulant Pompası (Koni Üstü) ÇALIŞTI
747 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-PMP026-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün -2 Flokulant Pompası (Koni Üstü) TERMİK
748 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-PMP026-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün -2 Flokulant Pompası (Koni Üstü) LOKAL REMOTE
749 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 5 | MLS-FLO1-PMP026-xM1 | DI-R03S05 | 24VDC | OPEN |  | Ara Ürün -2 Flokulant Pompası (Koni Üstü) BAKIM ŞALTERİ
750 | Flotasyon
751 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP028-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | NGG-Es Derrick Elek Besleme Pompası (Denver 3-5-6 Çıkışı) ÇALIŞTI
752 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP028-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | NGG-Es Derrick Elek Besleme Pompası (Denver 3-5-6 Çıkışı) TERMİK
753 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP028-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | NGG-Es Derrick Elek Besleme Pompası (Denver 3-5-6 Çıkışı) LOKAL REMOTE
754 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP028-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | NGG-Es Derrick Elek Besleme Pompası (Denver 3-5-6 Çıkışı) BAKIM ŞALTERİ
755 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP016-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Köpük Pompası -1 (Ara Ürün Denver Selül) ÇALIŞTI
756 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP016-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Köpük Pompası -1 (Ara Ürün Denver Selül) TERMİK
757 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP016-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Köpük Pompası -1 (Ara Ürün Denver Selül) LOKAL REMOTE
758 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP016-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Köpük Pompası -1 (Ara Ürün Denver Selül) BAKIM ŞALTERİ
759 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP017-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Salmastra Su Pompası ÇALIŞTI
760 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP017-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Salmastra Su Pompası TERMİK
761 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP017-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Salmastra Su Pompası LOKAL REMOTE
762 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP017-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Salmastra Su Pompası BAKIM ŞALTERİ
763 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP018-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Köpük Pompası -2 (Ara Ürün Denver Selül) ÇALIŞTI
764 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP018-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Köpük Pompası -2 (Ara Ürün Denver Selül) TERMİK
765 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP018-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Köpük Pompası -2 (Ara Ürün Denver Selül) LOKAL REMOTE
766 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP018-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Köpük Pompası -2 (Ara Ürün Denver Selül) BAKIM ŞALTERİ
767 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP019-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Asetat Hazırlama Tankından Asetat Tankına Besleme Pompası ÇALIŞTI
768 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP019-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Asetat Hazırlama Tankından Asetat Tankına Besleme Pompası TERMİK
769 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP019-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Asetat Hazırlama Tankından Asetat Tankına Besleme Pompası LOKAL REMOTE
770 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP019-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Asetat Hazırlama Tankından Asetat Tankına Besleme Pompası BAKIM ŞALTERİ
771 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP020-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Yağ Stok Tankından Yağ Tankına Besleme Pompası ÇALIŞTI
772 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP020-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Yağ Stok Tankından Yağ Tankına Besleme Pompası TERMİK
773 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP020-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Yağ Stok Tankından Yağ Tankına Besleme Pompası LOKAL REMOTE
774 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP020-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Yağ Stok Tankından Yağ Tankına Besleme Pompası BAKIM ŞALTERİ
775 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP021-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Yağ Stok Tankı Besleme Pompası ÇALIŞTI
776 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP021-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Yağ Stok Tankı Besleme Pompası TERMİK
777 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP021-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Yağ Stok Tankı Besleme Pompası LOKAL REMOTE
778 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-PMP021-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Yağ Stok Tankı Besleme Pompası BAKIM ŞALTERİ
779 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-TNK012-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Asetat Hazırlama Tankı Karıştırıcı ÇALIŞTI
780 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-TNK012-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Asetat Hazırlama Tankı Karıştırıcı TERMİK
781 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-TNK012-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Asetat Hazırlama Tankı Karıştırıcı LOKAL REMOTE
782 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 3 | 6 | MLS-FLO1-TNK012-xM1 | DI-R03S06 | 24VDC | OPEN |  | Asetat Hazırlama Tankı Karıştırıcı BAKIM ŞALTERİ
783 | Flotasyon
784 | Flotasyon |  | 01 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-SVB006-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | NGG Eleği-1.1 Motoru START CMD
785 | Flotasyon |  | 2 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-SVB006-xM2 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | NGG Eleği-1.2 Motoru START CMD
786 | Flotasyon |  | 3 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-PMP030-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | NGG Siklonu Pompası Motoru START CMD
787 | Flotasyon |  | 4 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-CNV007-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | NGG Bandı Motoru START CMD
788 | Flotasyon |  | 5 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-SMP002-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Numune Alma Makinası Motoru START CMD
789 | Flotasyon |  | 6 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-FIL001-xM3 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Ara Ürün-1 Filtresi Vakum Pompası Motoru START CMD
790 | Flotasyon |  | 7 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-FIL001-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Ara Ürün-1 Filtresi Döndürme Motoru START CMD
791 | Flotasyon |  | 8 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-FIL001-xM2 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Ara Ürün-1 Filtresi Karıştırıcı Motoru START CMD
792 | Flotasyon |  | 9 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-TNK013-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Ara Ürün-1 Flokulant Çözme Tankı Karıştırıcı Motoru START CMD
793 | Flotasyon |  | 10 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-TNK001-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Ara Ürün-1 Flokulant Çözme Tankı Altı Stok Tank-1 Karıştırıcı Motoru START CMD
794 | Flotasyon |  | 11 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-TNK002-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Ara Ürün-1 Flokulant Çözme Tankı Altı Stok Tank-2 Karıştırıcı Motoru START CMD
795 | Flotasyon |  | 12 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-PMP005-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Ara Ürün -1 hunusi Besleme Pompası (Filtre Taşarı) Motoru START CMD
796 | Flotasyon |  | 13 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-PMP012-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Ara Ürün-1 Salmastra Su Pompası (Susuzlaştırma) Motoru START CMD
797 | Flotasyon |  | 14 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-CNV001-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Ara Ürün-1 Bandı Motoru START CMD
798 | Flotasyon |  | 15 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-PMP024-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Ara Ürün-1 Flokulant Besleme Pompası Motoru START CMD
799 | Flotasyon |  | 16 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-PMP024-xM2 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Ara Ürün-1 Hava Kilit Vakum Tüpü Motoru START CMD
800 | Flotasyon |  | 17 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-FIL002-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Ara Ürün-2 Filtresi Vakum Pompası Motoru START CMD
801 | Flotasyon |  | 18 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-FIL002-xM2 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Ara Ürün-2 Filtresi Döndürme Motoru START CMD
802 | Flotasyon |  | 19 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-FIL002-xM3 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Ara Ürün-2 Filtresi Karıştırıcı Motoru START CMD
803 | Flotasyon |  | 20 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-PMP016-xM2 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Hava Kilit Vakum Tüpü Motoru START CMD
804 | Flotasyon |  | 21 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-VIB001-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | TINAZTEPE - Flokulant Vidalısı-1 Motoru START CMD
805 | Flotasyon |  | 22 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-VIB001-xM2 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | TINAZTEPE - Flokulant Vidalısı-2 Motoru START CMD
806 | Flotasyon |  | 23 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-FAN007-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | TINAZTEPE - Flokulant Fanı-1 Motoru START CMD
807 | Flotasyon |  | 24 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-FAN007-xM2 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | TINAZTEPE - Flokulant Fanı-2 Motoru START CMD
808 | Flotasyon |  | 25 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-TNK003-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | TINAZTEPE - Flokulant Çözme Tank-1 Karıştırıcı Motoru START CMD
809 | Flotasyon |  | 26 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-TNK004-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | TINAZTEPE - Flokulant Çözme Tank-2 Karıştırıcı Motoru START CMD
810 | Flotasyon |  | 27 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-PMP032-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Flokulant Çözelti Pompası Motoru START CMD
811 | Flotasyon |  | 28 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-TNK005-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Flokulant Karıştırıcı Tankı Motoru START CMD
812 | Flotasyon |  | 29 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-TNK021-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Alcofer Karıştırıcı Tankı -1 Motoru START CMD
813 | Flotasyon |  | 30 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | MLS-FLO1-TNK006-xM1 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Reaktif Tankı Karıştırıcı Motoru START CMD
814 | Flotasyon |  | 31 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | ESTR-MLS-FLO1-SVB018 | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | Derrick Elek-3 Ürün NGG-Es START CMD
815 | Flotasyon |  | 32 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 7 | YEDEK | DO-R03S07 | FREE | N.O. | - | YEDEK
816 | Flotasyon
817 | Flotasyon |  | 01 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | MLS-FLO1-TNK007-xM1 | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | Alcofer Karıştırıcı Tankı -2 Motoru START CMD
818 | Flotasyon |  | 2 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | MLS-FLO1-TNK022-xM1 | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | Asetat Kullanım Tankı Karıştırıcı Motoru START CMD
819 | Flotasyon |  | 3 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | MLS-FLO1-PMP006-xM1 | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | Asetat Kullanım Tankı - Su Tankı Besleme Pompası Motoru START CMD
820 | Flotasyon |  | 4 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | MLS-FLO1-TNK008-xM1 | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | Asetat Kullanım Tankı Besleme Pompası Motoru START CMD
821 | Flotasyon |  | 5 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | MLS-FLO1-TNK009-xM1 | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | Flokulant Stok Tankı Tınaztepe Besleme Pompası Motoru START CMD
822 | Flotasyon |  | 6 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | MLS-FLO1-TNK010-xM1 | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | Yağ Kullanım Tankı Motoru START CMD
823 | Flotasyon |  | 7 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | MLS-FLO1-TNK011-xM1 | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | Koagülant tankı karıştırıcısı Motoru START CMD
824 | Flotasyon |  | 8 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | MLS-FLO1-PMP026-xM1 | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | Ara Ürün -2 Flokulant Pompası (Koni Üstü) START CMD
825 | Flotasyon |  | 9 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | MLS-FLO1-PMP028-xM1 | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | NGG-Es Derrick Elek Besleme Pompası (Denver 3-5-6 Çıkışı) START CMD
826 | Flotasyon |  | 10 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | MLS-FLO1-PMP016-xM1 | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | Köpük Pompası -1 (Ara Ürün Denver Selül) START CMD
827 | Flotasyon |  | 11 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | MLS-FLO1-PMP017-xM1 | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | Salmastra Su Pompası START CMD
828 | Flotasyon |  | 12 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | MLS-FLO1-PMP018-xM1 | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | Köpük Pompası -2 (Ara Ürün Denver Selül) START CMD
829 | Flotasyon |  | 13 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | MLS-FLO1-PMP019-xM1 | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | Asetat Hazırlama Tankından Asetat Tankına Besleme Pompası START CMD
830 | Flotasyon |  | 14 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | MLS-FLO1-PMP020-xM1 | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | Yağ Stok Tankından Yağ Tankına Besleme Pompası START CMD
831 | Flotasyon |  | 15 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | MLS-FLO1-PMP021-xM1 | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | Yağ Stok Tankı Besleme Pompası START CMD
832 | Flotasyon |  | 16 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | MLS-FLO1-TNK012-xM1 | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | Asetat Hazırlama Tankı Karıştırıcı START CMD
833 | Flotasyon |  | 17 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | YEDEK | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | YEDEK
834 | Flotasyon |  | 18 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | YEDEK | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | YEDEK
835 | Flotasyon |  | 19 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | YEDEK | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | YEDEK
836 | Flotasyon |  | 20 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | YEDEK | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | YEDEK
837 | Flotasyon |  | 21 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | YEDEK | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | YEDEK
838 | Flotasyon |  | 22 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | YEDEK | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | YEDEK
839 | Flotasyon |  | 23 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | YEDEK | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | YEDEK
840 | Flotasyon |  | 24 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | YEDEK | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | YEDEK
841 | Flotasyon |  | 25 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | YEDEK | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | YEDEK
842 | Flotasyon |  | 26 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | YEDEK | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | YEDEK
843 | Flotasyon |  | 27 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | YEDEK | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | YEDEK
844 | Flotasyon |  | 28 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | YEDEK | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | YEDEK
845 | Flotasyon |  | 29 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | YEDEK | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | YEDEK
846 | Flotasyon |  | 30 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | YEDEK | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | YEDEK
847 | Flotasyon |  | 31 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | YEDEK | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | YEDEK
848 | Flotasyon |  | 32 | 900H32-0102 | 233 | 3 | 8 | YEDEK | DO-R03S08 | FREE | N.O. | - | YEDEK
849 | Flotasyon
850 | Flotasyon |  | 1 | 900B08-0202 | 233 | 3 | 9 | MLS-FLO1-SVB006-xM1 | AO-R03S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | NGG Eleği-1 Motoru HIZ REFERANSI
851 | Flotasyon |  | 2 | 900B08-0202 | 233 | 3 | 9 | MLS-FLO1-PMP030-xM1 | AO-R03S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | NGG Siklonu Pompası Motoru HIZ REFERANSI
852 | Flotasyon |  | 3 | 900B08-0202 | 233 | 3 | 9 | MLS-FLO1-FIL001-xM3 | AO-R03S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | Ara Ürün-1 Filtresi Vakum Pompası Motoru HIZ REFERANSI
853 | Flotasyon |  | 4 | 900B08-0202 | 233 | 3 | 9 | MLS-FLO1-FIL001-xM1 | AO-R03S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | Ara Ürün-1 Filtresi Döndürme Motoru HIZ REFERANSI
854 | Flotasyon |  | 5 | 900B08-0202 | 233 | 3 | 9 | MLS-FLO1-PMP005-xM1 | AO-R03S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | Ara Ürün -1 hunusi Besleme Pompası (Filtre Taşarı) Motoru HIZ REFERANSI
855 | Flotasyon |  | 6 | 900B08-0202 | 233 | 3 | 9 | MLS-FLO1-PMP012-xM1 | AO-R03S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | Ara Ürün-1 Salmastra Su Pompası (Susuzlaştırma) Motoru HIZ REFERANSI
856 | Flotasyon |  | 7 | 900B08-0202 | 233 | 3 | 9 | MLS-FLO1-FIL002-xM3 | AO-R03S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | Ara Ürün-2 Filtresi Vakum Pompası Motoru HIZ REFERANSI
857 | Flotasyon |  | 8 | 900B08-0202 | 233 | 3 | 9 | MLS-FLO1-PMP032-xM1 | AO-R03S09 | AO | 2 wire | 4-20mA | Flokulant Çözelti Pompası Motoru HIZ REFERANSI
858 | Flotasyon
859 | Flotasyon |  | 1 | 900B08-0202 | 233 | 3 | 10 | ESTR-MLS-FLO1-SVB018 | AO-R03S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | Derrick Elek-3 Ürün NGG-Es HIZ REFERANSI
860 | Flotasyon |  | 2 | 900B08-0202 | 233 | 3 | 10 | MLS-FLO1-PMP028-xM1 | AO-R03S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | NGG-Es Derrick Elek Besleme Pompası (Denver 3-5-6 Çıkışı) HIZ REFERANSI
861 | Flotasyon |  | 3 | 900B08-0202 | 233 | 3 | 10 | MLS-FLO1-PMP016-xM1 | AO-R03S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | Köpük Pompası -1 (Ara Ürün Denver Selül) HIZ REFERANSI
862 | Flotasyon |  | 4 | 900B08-0202 | 233 | 3 | 10 | MLS-FLO1-PMP017-xM1 | AO-R03S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | Salmastra Su Pompası HIZ REFERANSI
863 | Flotasyon |  | 5 | 900B08-0202 | 233 | 3 | 10 | YEDEK | AO-R03S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | YEDEK
864 | Flotasyon |  | 6 | 900B08-0202 | 233 | 3 | 10 | YEDEK | AO-R03S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | YEDEK
865 | Flotasyon |  | 7 | 900B08-0202 | 233 | 3 | 10 | YEDEK | AO-R03S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | YEDEK
866 | Flotasyon |  | 8 | 900B08-0202 | 233 | 3 | 10 | YEDEK | AO-R03S10 | AO | 2 wire | 4-20mA | YEDEK
867 | Flotasyon
868 | Flotasyon |  | 1 | 900A16-0103 | 233 | 3 | 11 |  | HLAI-R03S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
869 | Flotasyon |  | 2 | 900A16-0103 | 233 | 3 | 11 |  | HLAI-R03S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
870 | Flotasyon |  | 3 | 900A16-0103 | 233 | 3 | 11 |  | HLAI-R03S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
871 | Flotasyon |  | 4 | 900A16-0103 | 233 | 3 | 11 |  | HLAI-R03S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
872 | Flotasyon |  | 5 | 900A16-0103 | 233 | 3 | 11 |  | HLAI-R03S11 | AI | 4 wire | 4-20mA
873 | Flotasyon |  | 6 | 900A16-0103 | 233 | 3 | 11 |  | HLAI-R03S11 | AI | 2 wire | 4-20mA
874 | Flotasyon |  | 7 | 900A16-0103 | 233 | 3 | 11 |  | HLAI-R03S11 | AI | 2 wire | 4-20mA
875 | Flotasyon |  | 8 | 900A16-0103 | 233 | 3 | 11 |  | HLAI-R03S11 | AI | 2 wire | 4-20mA
876 | Flotasyon |  | 9 | 900A16-0103 | 233 | 3 | 11 |  | HLAI-R03S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
877 | Flotasyon |  | 10 | 900A16-0103 | 233 | 3 | 11 |  | HLAI-R03S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
878 | Flotasyon |  | 11 | 900A16-0103 | 233 | 3 | 11 |  | HLAI-R03S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
879 | Flotasyon |  | 12 | 900A16-0103 | 233 | 3 | 11 |  | HLAI-R03S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
880 | Flotasyon |  | 13 | 900A16-0103 | 233 | 3 | 11 |  | HLAI-R03S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
881 | Flotasyon |  | 14 | 900A16-0103 | 233 | 3 | 11 |  | HLAI-R03S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
882 | Flotasyon |  | 15 | 900A16-0103 | 233 | 3 | 11 |  | HLAI-R03S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
883 | Flotasyon |  | 16 | 900A16-0103 | 233 | 3 | 11 |  | HLAI-R03S11 | AI | 3 wire | 4-20mA
884 | Flotasyon |  | GERİ DÖNÜŞ POMPALARI
885 | Flotasyon |  | 01 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP031-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Pis Su Geri dönüş pompası-1 (flotasyon pis su havuzu) ÇALIŞTI
886 | Flotasyon |  | 2 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP031-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Pis Su Geri dönüş pompası-1 (flotasyon pis su havuzu) TERMİK
887 | Flotasyon |  | 3 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP031-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Pis Su Geri dönüş pompası-1 (flotasyon pis su havuzu) LOKAL REMOTE
888 | Flotasyon |  | 4 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP031-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Pis Su Geri dönüş pompası-1 (flotasyon pis su havuzu) BAKIM ŞALTERİ
889 | Flotasyon |  | 5 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP027-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Pis Su Geri dönüş pompası-2 (flotasyon pis su havuzu) ÇALIŞTI
890 | Flotasyon |  | 6 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP027-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Pis Su Geri dönüş pompası-2 (flotasyon pis su havuzu) TERMİK
891 | Flotasyon |  | 7 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP027-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Pis Su Geri dönüş pompası-2 (flotasyon pis su havuzu) LOKAL REMOTE
892 | Flotasyon |  | 8 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP027-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Pis Su Geri dönüş pompası-2 (flotasyon pis su havuzu) BAKIM ŞALTERİ
893 | Flotasyon |  | 9 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP010-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Pis Su Geri Dönüş Pompası -3 (Yeni) ÇALIŞTI
894 | Flotasyon |  | 10 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP010-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Pis Su Geri Dönüş Pompası -3 (Yeni) TERMİK
895 | Flotasyon |  | 11 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP010-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Pis Su Geri Dönüş Pompası -3 (Yeni) LOKAL REMOTE
896 | Flotasyon |  | 12 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP010-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Pis Su Geri Dönüş Pompası -3 (Yeni) BAKIM ŞALTERİ
897 | Flotasyon |  | 13 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP011-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Pis Su Geri dönüş pompası-2 (flotasyon pis su havuzu) ÇALIŞTI
898 | Flotasyon |  | 14 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP011-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Pis Su Geri dönüş pompası-2 (flotasyon pis su havuzu) TERMİK
899 | Flotasyon |  | 15 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP011-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Pis Su Geri dönüş pompası-2 (flotasyon pis su havuzu) LOKAL REMOTE
900 | Flotasyon |  | 16 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP011-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Pis Su Geri dönüş pompası-2 (flotasyon pis su havuzu) BAKIM ŞALTERİ
901 | Flotasyon |  | 17 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP022-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Çevre Suyu Toplama Havuzu Pompası 1 ÇALIŞTI
902 | Flotasyon |  | 18 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP022-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Çevre Suyu Toplama Havuzu Pompası 1 TERMİK
903 | Flotasyon |  | 19 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP022-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Çevre Suyu Toplama Havuzu Pompası 1 LOKAL REMOTE
904 | Flotasyon |  | 20 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP022-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Çevre Suyu Toplama Havuzu Pompası 1 BAKIM ŞALTERİ
905 | Flotasyon |  | 21 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP023-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Çevre Suyu Toplama Havuzu Pompası 2 ÇALIŞTI
906 | Flotasyon |  | 22 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP023-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Çevre Suyu Toplama Havuzu Pompası 2 TERMİK
907 | Flotasyon |  | 23 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP023-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Çevre Suyu Toplama Havuzu Pompası 2 LOKAL REMOTE
908 | Flotasyon |  | 24 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 | MLS-FLO1-PMP023-xM1 | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN |  | Çevre Suyu Toplama Havuzu Pompası 2 BAKIM ŞALTERİ
909 | Flotasyon |  | 25 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 |  | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN
910 | Flotasyon |  | 26 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 |  | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN
911 | Flotasyon |  | 27 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 |  | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN
912 | Flotasyon |  | 28 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 |  | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN
913 | Flotasyon |  | 29 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 |  | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN
914 | Flotasyon |  | 30 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 |  | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN
915 | Flotasyon |  | 31 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 |  | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN
916 | Flotasyon |  | 32 | 900G32-0101 | 233 | 4 | 1 |  | DI-R04S01 | 24VDC | OPEN
917 | Flotasyon
918 | Flotasyon |  | 01 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 | MLS-FLO1-PMP031-xM1 | DO-R04S02 | FREE | N.O. | - | Pis Su Geri dönüş pompası-1 (flotasyon pis su havuzu) START CMD
919 | Flotasyon |  | 2 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 | MLS-FLO1-PMP027-xM1 | DO-R04S02 | FREE | N.O. | - | Pis Su Geri dönüş pompası-2 (flotasyon pis su havuzu) START CMD
920 | Flotasyon |  | 3 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 | MLS-FLO1-PMP010-xM1 | DO-R04S02 | FREE | N.O. | - | Pis Su Geri Dönüş Pompası -3 (Yeni) START CMD
921 | Flotasyon |  | 4 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 | MLS-FLO1-PMP011-xM1 | DO-R04S02 | FREE | N.O. | - | Pis Su Geri dönüş pompası-2 (flotasyon pis su havuzu) START CMD
922 | Flotasyon |  | 5 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 | MLS-FLO1-PMP022-xM1 | DO-R04S02 | FREE | N.O. | - | Çevre Suyu Toplama Havuzu Pompası 1 START CMD
923 | Flotasyon |  | 6 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 | MLS-FLO1-PMP023-xM1 | DO-R04S02 | FREE | N.O. | - | Çevre Suyu Toplama Havuzu Pompası 2 START CMD
924 | Flotasyon |  | 7 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
925 | Flotasyon |  | 8 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
926 | Flotasyon |  | 9 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
927 | Flotasyon |  | 10 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
928 | Flotasyon |  | 11 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
929 | Flotasyon |  | 12 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
930 | Flotasyon |  | 13 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
931 | Flotasyon |  | 14 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
932 | Flotasyon |  | 15 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
933 | Flotasyon |  | 16 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
934 | Flotasyon |  | 17 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
935 | Flotasyon |  | 18 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
936 | Flotasyon |  | 19 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
937 | Flotasyon |  | 20 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
938 | Flotasyon |  | 21 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
939 | Flotasyon |  | 22 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
940 | Flotasyon |  | 23 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
941 | Flotasyon |  | 24 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
942 | Flotasyon |  | 25 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
943 | Flotasyon |  | 26 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
944 | Flotasyon |  | 27 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
945 | Flotasyon |  | 28 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
946 | Flotasyon |  | 29 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
947 | Flotasyon |  | 30 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
948 | Flotasyon |  | 31 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
949 | Flotasyon |  | 32 | 900H32-0102 | 233 | 4 | 2 |  | DO-R04S02 | FREE | N.O. | -
950 | Flotasyon
951 | Flotasyon |  | 1 | 900B08-0202 | 233 | 4 | 3 | MLS-FLO1-PMP031-xM1 | AO-R04S03 | AO | 2 wire | 4-20mA | Pis Su Geri dönüş pompası-1 (flotasyon pis su havuzu) HIZ REFERANSI
952 | Flotasyon |  | 2 | 900B08-0202 | 233 | 4 | 3 | MLS-FLO1-PMP027-xM1 | AO-R04S03 | AO | 2 wire | 4-20mA | Pis Su Geri dönüş pompası-2 (flotasyon pis su havuzu) HIZ REFERANSI
953 | Flotasyon |  | 3 | 900B08-0202 | 233 | 4 | 3 | MLS-FLO1-PMP010-xM1 | AO-R04S03 | AO | 2 wire | 4-20mA | Pis Su Geri Dönüş Pompası -3 (Yeni) HIZ REFERANSI
954 | Flotasyon |  | 4 | 900B08-0202 | 233 | 4 | 3 | MLS-FLO1-PMP011-xM1 | AO-R04S03 | AO | 2 wire | 4-20mA | Pis Su Geri dönüş pompası-2 (flotasyon pis su havuzu) HIZ REFERANSI
955 | Flotasyon |  | 5 | 900B08-0202 | 233 | 4 | 3 | YEDEK | AO-R04S03 | AO | 2 wire | 4-20mA | YEDEK
956 | Flotasyon |  | 6 | 900B08-0202 | 233 | 4 | 3 | YEDEK | AO-R04S03 | AO | 2 wire | 4-20mA | YEDEK
957 | Flotasyon |  | 7 | 900B08-0202 | 233 | 4 | 3 | YEDEK | AO-R04S03 | AO | 2 wire | 4-20mA | YEDEK
958 | Flotasyon |  | 8 | 900B08-0202 | 233 | 4 | 3 | YEDEK | AO-R04S03 | AO | 2 wire | 4-20mA | YEDEK
959 | Flotasyon
960 | Flotasyon |  | 1 | 900A16-0103 | 233 | 4 | 4 |  | HLAI-R04S04 | AI | 3 wire | 4-20mA
961 | Flotasyon |  | 2 | 900A16-0103 | 233 | 4 | 4 |  | HLAI-R04S04 | AI | 3 wire | 4-20mA
962 | Flotasyon |  | 3 | 900A16-0103 | 233 | 4 | 4 |  | HLAI-R04S04 | AI | 3 wire | 4-20mA
963 | Flotasyon |  | 4 | 900A16-0103 | 233 | 4 | 4 |  | HLAI-R04S04 | AI | 3 wire | 4-20mA
964 | Flotasyon |  | 5 | 900A16-0103 | 233 | 4 | 4 |  | HLAI-R04S04 | AI | 4 wire | 4-20mA
965 | Flotasyon |  | 6 | 900A16-0103 | 233 | 4 | 4 |  | HLAI-R04S04 | AI | 2 wire | 4-20mA
966 | Flotasyon |  | 7 | 900A16-0103 | 233 | 4 | 4 |  | HLAI-R04S04 | AI | 2 wire | 4-20mA
967 | Flotasyon |  | 8 | 900A16-0103 | 233 | 4 | 4 |  | HLAI-R04S04 | AI | 2 wire | 4-20mA
968 | Flotasyon |  | 9 | 900A16-0103 | 233 | 4 | 4 |  | HLAI-R04S04 | AI | 3 wire | 4-20mA
969 | Flotasyon |  | 10 | 900A16-0103 | 233 | 4 | 4 |  | HLAI-R04S04 | AI | 3 wire | 4-20mA
970 | Flotasyon |  | 11 | 900A16-0103 | 233 | 4 | 4 |  | HLAI-R04S04 | AI | 3 wire | 4-20mA
971 | Flotasyon |  | 12 | 900A16-0103 | 233 | 4 | 4 |  | HLAI-R04S04 | AI | 3 wire | 4-20mA
972 | Flotasyon |  | 13 | 900A16-0103 | 233 | 4 | 4 |  | HLAI-R04S04 | AI | 3 wire | 4-20mA
973 | Flotasyon |  | 14 | 900A16-0103 | 233 | 4 | 4 |  | HLAI-R04S04 | AI | 3 wire | 4-20mA
974 | Flotasyon |  | 15 | 900A16-0103 | 233 | 4 | 4 |  | HLAI-R04S04 | AI | 3 wire | 4-20mA
975 | Flotasyon |  | 16 | 900A16-0103 | 233 | 4 | 4 |  | HLAI-R04S04 | AI | 3 wire | 4-20mA

## Kablo Listesi
1 | ESAN MİLAS FLOTASYON MCC YÜK LİSTESİ
2 | TESİS | NO | TAG NUMARASI | EKİPMAN ADI | KURULU GÜÇ(KW) | REVİZE GÜÇ LİSTESİ (KW) | MCC GÜÇ (KW) | YOL VERME | GÜÇ KABLO KESİTLERİ | GÜÇ KABLO METRESİ | TOPRAKLAMA KABLO KESİTLERİ | TOPRAKLAMA KABLO METRESİ | LOCAL KABLO KESİTLERİ | LOCAL KABLO METRESİ | Rev Remarks | Rev No
3 |  | FLOTASYON ÜNİTESİ | [14 empty] | 4.35
4 | FLOTASYON | 1 | ESTR-MLS-FLO1-CNV005-Xm1 | Bunker-1 Altı Besleme Bandı | 1.1 | 1.1 | 4 | ACS550-01-08A8-4 | 4x2,5 | 50 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
5 | FLOTASYON | 2 | ESTR-MLS-FLO1-CNV006-xM1 | Bunker-2 Altı Besleme Bandı | 1.1 | 1.1 |  |  | 4x2,5 | 50 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
6 | FLOTASYON | 3 | ESTR-MLS-FLO1-CNV002-xM1 | Ürün Besleme Bantı (Bunker Altı Toplama Bandı) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | FR-A840-00052-E2-60 | 4x2,5 | 50 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
7 | FLOTASYON | 4 | ESTR-MLS-FLO1-CNV003-xM1 | Uzun Nakil Bantı | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5 | 50 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
8 | FLOTASYON | 5 | ESTR-MLS-FLO1-CNV004-xM1 | Kısa Nakil Bantı | 3 | 3 | 3 |  | 4x2,5 | 50 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
9 | FLOTASYON | 6 | ESTR-MLS-FLO1-CNV035-xM1 | Değirmen Besleme Bantı | 2.2 | 2.2 | 2.2 |  | 4x2,5 | 50 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
10 | FLOTASYON | 7 | ESTR-MLS-FLO1-MIL001-xM1 | Değirmen-1 çevirme motoru | 315 | 315 | 500 | SCHNEİDER ALTIVAR71-500KW | MEVCUT | 50 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
11 | FLOTASYON | 8 | ESTR-MLS-FLO1-PMP014-xM1 | Değirmen çıkış pompası | 30 | 30 | 55 | ACS550-55KW | 4x35 | 50 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
12 | FLOTASYON | 9 | ESTR-MLS-FLO1-SVB001-xM1- | Elek-1 Vibratör1 (Derrick Elek-1 - Besleme) | 1.8 | 1.8 | 2.2 | FR-A840-00052-E2-60 | 4x2,5 | 50 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
13 | FLOTASYON | 10 | ESTR-MLS-FLO1-SVB001-xM2- | Elek-1 Vibratör2 (Derrick Elek-1 - Besleme) | 1.8 | 1.8 | 2.2 | FR-A840-00052-E2-60 | 4x2,5 | 50 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
14 | FLOTASYON | 11 | ESTR-MLS-FLO1-SVB002-xM1- | Elek-2 Vibratö1 (Derrick Elek-2 -Besleme) | 1.8 | 1.8 | 4 | ACS550-4KW | 4x2,5 | 50 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
15 | FLOTASYON | 12 | ESTR-MLS-FLO1-SVB002-xM2- | Elek-2 Vibratör2 (Derrick Elek-2 - Besleme) | 1.8 | 1.8 | 4 | ACS550-4KW | 4x2,5 | 50 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
16 | FLOTASYON | 13 | ESTR-MLS-FLO1-PMP008-xM1 | Elek Altı Sikon 350 | 30 | 30 | 37 | FR-A840-00770-E2-60 | 4x16 | 50 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
17 | FLOTASYON | 14 | ESTR-MLS-FLO1-PMP009-xM1 | Elek Altı Sikon 250 | 15 | 15 | 15 | FR-A840-00310-E2-60 | 4x6 | 50 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
18 | FLOTASYON | 15 | ESTR-MLS-FLO1-PMP015-xM1 | Atık Pompası | 18.5 | 18.5 | 22 | FR-A840-00470-E2-60 | 4X10 | 50 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
19 | FLOTASYON | 16 | ESTR-MLS-FLO1-MIL002-xM1 | Değirmen-2 çevirme motoru | 90 | 90 | 110 | FR-A840-02600-E2-60 | 4x95 | 50 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
20 | FLOTASYON | 17 | ESTR-MLS-FLO1-CND001-xM1 | Kondisyoner-1 | 11 | 11 | 15 | FR-A840-00310-E2-60 | 4x6 | 50 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
21 | FLOTASYON | 18 | ESTR-MLS-FLO1-CND002-xM1 | Kondisyoner-2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  | 4x6 | 50 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
22 | FLOTASYON | 19 | ESTR-MLS-FLO1-CND003-xM1 | Kondisyoner-3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  | 4x6 | 50 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
23 | FLOTASYON | 20 | ESTR-MLS-FLO1-CND004-xM1 | Kondisyoner-4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  | 4x6 | 50 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
24 | FLOTASYON | 21 | ESTR-MLS-FLO1-CND005-xM1 | Kondisyoner-5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  | 4x6 | 50 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
25 | FLOTASYON | 22 | ESTR-MLS-FLO1-TNC001-xM1 | Tanksel-1 - Karıştırıcı | 15 | 15 | 18.5 | FR-A840-00380-E2-60 | 4x6 | 50 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
26 | FLOTASYON | 23 | ESTR-MLS-FLO1-TNC002-xM1 | Tanksel-2 - Karıştırıcı | 15 | 15 | 18.5 | FR-A840-00380-E2-60 | 4x6 | 50 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
27 | FLOTASYON | 24 | ESTR-MLS-FLO1-TNC003-xM1 | Tanksel-3 - Karıştırıcı | 15 | 15 | 18.5 | FR-A840-00380-E2-60 | 4x6 | 50 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
28 | FLOTASYON | 25 | ESTR-MLS-FLO1-FAN002-xM1 | Tanksel Blower | 15 | 15 | 15 | SCHNEİDER ALTIVAR71-15KW | 4x6 | 50 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
29 | FLOTASYON | 26 | ESTR-MLS-FLO1-PMP013-xM1 | Tanksel Pompası (1-2-3) | 18.5 | 18.5 | 22 | FR-A840-00470-E2-60 | 4X10 | 50 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
30 | FLOTASYON | 27 | ESTR-MLS-FLO1-FAN001-xM1 | Forrester köpürtme Fanı | 90 | 90 | 110 | FR-A840-02600-E2-60 | 4x95 | 50 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
31 | FLOTASYON | 28 | ESTR-MLS-FLO1-FAN003-xM1 | Yedek FAN (Sökülmüş Atölyede) |  |  |  |  | YEDEK | 50 | 1x16 NYAF | 10
32 | FLOTASYON | 29 | ESTR-MLS-FLO1-DNV001-xM1 | Denver-3 karıştırıcı-1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5 | 40 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50 |  | 09.00
33 | FLOTASYON | 30 | ESTR-MLS-FLO1-DNV001-xM2 | Denver-3 karıştırıcı-2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5 | 40 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50 |  | 09.00
34 | FLOTASYON | 31 | ESTR-MLS-FLO1-DNV001-xM3 | Denver-3 karıştırıcı-3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5 | 40 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
35 | FLOTASYON | 32 | ESTR-MLS-FLO1-DNV001-xM4 | Denver-3 karıştırıcı-4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5 | 40 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
36 | FLOTASYON | 33 | ESTR-MLS-FLO1-DNV001-xM5 | Denver-3 karıştırıcı-5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5 | 40 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
37 | FLOTASYON | 34 | ESTR-MLS-FLO1-DNV001-xM6 | Denver-3 karıştırıcı-6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5 | 40 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
38 | FLOTASYON | 35 | ESTR-MLS-FLO1-DNV002-xM1 | Denver-7 Karıştırıcı-1 (Ara ürün Denver selül) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5 | 40 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
39 | FLOTASYON | 36 | ESTR-MLS-FLO1-DNV002-xM2 | Denver-7 Karıştırıcı-2 (Ara ürün Denver selül) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5 | 40 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
40 | FLOTASYON | 37 | ESTR-MLS-FLO1-DNV002-xM3 | Denver-7 Karıştırıcı-3 (Ara ürün Denver selül) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5 | 40 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
41 | FLOTASYON | 38 | ESTR-MLS-FLO1-DNV002-xM4 | Denver-7 Karıştırıcı-4 (Ara ürün Denver selül) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5 | 40 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
42 | FLOTASYON | 39 | ESTR-MLS-FLO1-DNV002-xM5 | Denver-7 Karıştırıcı-5 (Ara ürün Denver selül) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5 | 40 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
43 | FLOTASYON | 40 | ESTR-MLS-FLO1-DNV002-xM6 | Denver-7 Karıştırıcı-6 (Ara ürün Denver selül) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5 | 40 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
44 | FLOTASYON | 41 | ESTR-MLS-FLO1-DNV003-xM1 | Denver-5 karıştırıcı-1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5 | 40 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
45 | FLOTASYON | 42 | ESTR-MLS-FLO1-DNV003-xM2 | Denver-5 karıştırıcı-2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5 | 40 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
46 | FLOTASYON | 43 | ESTR-MLS-FLO1-DNV003-xM3 | Denver-5 karıştırıcı-3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5 | 40 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
47 | FLOTASYON | 44 | ESTR-MLS-FLO1-DNV003-xM4 | Denver-5 karıştırıcı-4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5 | 40 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
48 | FLOTASYON | 45 | ESTR-MLS-FLO1-DNV003-xM5 | Denver-5 karıştırıcı-5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5 | 40 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50 |  |  | 2.7
49 | FLOTASYON | 46 | ESTR-MLS-FLO1-DNV003-xM6 | Denver-5 karıştırıcı-6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5 | 40 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
50 | FLOTASYON | 47 | ESTR-MLS-FLO1-DNV003-xM7 | Denver-5 karıştırıcı-7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5 | 40 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
51 | FLOTASYON | 48 | ESTR-MLS-FLO1-DNV003-xM8 | Denver-5 karıştırıcı-8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5 | 40 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
52 | FLOTASYON | 49 | ESTR-MLS-FLO1-DNV004-xM1 | Denver-6 karıştırıcı-1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5 | 40 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
53 | FLOTASYON | 50 | ESTR-MLS-FLO1-DNV004-xM2 | Denver-6 karıştırıcı-2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5 | 40 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50 |  | 10.00
54 | FLOTASYON | 51 | ESTR-MLS-FLO1-DNV004-xM3 | Denver-6 karıştırıcı-3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5 | 40 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50 |  | 10.00
55 | FLOTASYON | 52 | ESTR-MLS-FLO1-DNV004-xM4 | Denver-6 karıştırıcı-4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5 | 40 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
56 | FLOTASYON | 53 | ESTR-MLS-FLO1-DNV004-xM5 | Denver-6 karıştırıcı-5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5 | 40 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
57 | FLOTASYON | 54 | ESTR-MLS-FLO1-DNV004-xM6 | Denver-6 karıştırıcı-6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5 | 40 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
58 | FLOTASYON | 55 | ESTR-MLS-FLO1-DNV004-xM7 | Denver-6 karıştırıcı-7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5 | 40 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
59 | FLOTASYON | 56 | ESTR-MLS-FLO1-DNV004-xM8 | Denver-6 karıştırıcı-8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5 | 40 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
60 | FLOTASYON | 57 | ESTR-MLS-FLO1-DNV001-xM7 | Denver Köpük paleti-3 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | FR-A840-00038-E2-60 | 4x2,5 | 40 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
61 | FLOTASYON | 58 | ESTR-MLS-FLO1-DNV002-xM7 | Denver Köpük paleti-5 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | FR-A840-00038-E2-60 | 4x2,5 | 40 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
62 | FLOTASYON | 59 | ESTR-MLS-FLO1-DNV003-xM9 | Denver Köpük paleti-6 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | FR-A840-00038-E2-60 | 4x2,5 | 40 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
63 | FLOTASYON | 60 | ESTR-MLS-FLO1-DNV004-xM9 | Denver 7 - Ara Ürün Denver Selül Köpük Paleti | 0.37 | 0.37 | 0.75 | FR-A840-00038-E2-60 | 4x2,5 | 40 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
64 | FLOTASYON | 61 | ESTR-MLS-FLO1-PMP001-xM1 | Siklon-1 popması(susuzlaştırma elek-1'e) | 11 | 11 | 15 | FR-A840-00310-E2-60 | 4x6 | 50 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
65 | FLOTASYON | 62 | ESTR-MLS-FLO1-PMP002-xM1 | Siklon-2 popması(susuzlaştırma elek-2'ye) | 11 | 11 | 15 | FR-A840-00310-E2-60 | 4x6 | 50 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
66 | FLOTASYON | 63 | ESTR-MLS-FLO1-PMP007-xM1 | Derrick Elek Üstü Ürün - Elek Üstü Pompası | 15 | 15 | 18.5 | FR-A840-00380-E2-60 | 4x6 | 50 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
67 | FLOTASYON | 64 | ESTR-MLS-FLO1-PMP003-xM1 | Ara Ürün 1 hunisi besleme pompası | 15 | 15 | 18.5 | FR-A840-00380-E2-60 | 4x6 | 50 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
68 | FLOTASYON | 65 | ESTR-MLS-FLO1-SVB003-xM1 | susuzlaştırma eleği-1.1 | 3 | 3 | 3 |  | 4x2,5 | 50 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
69 | FLOTASYON | 66 | ESTR-MLS-FLO1-SVB003-xM2 | susuzlaştırma eleği-1.2 | 3 | 3 | 3 |  | 4x2,5 | 50 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
70 | FLOTASYON | 67 | ESTR-MLS-FLO1-SVB004-xM1 | susuzlaştırma eleği-2.1 | 3 | 3 | 3 |  | 4x2,5 | 50 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
71 | FLOTASYON | 68 | ESTR-MLS-FLO1-SVB004-xM2 | susuzlaştırma eleği-2.2 | 3 | 3 | 3 |  | 4x2,5 | 50 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50 |  | 10.0
72 | FLOTASYON | 69 | ESTR-MLS-FLO1-CNV009-xM1 | ürün bantı(susuzlaştırma elekleri altı çıkışı) | 3 | 3 | 3 |  | 4x2,5 | 50 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
73 | FLOTASYON | 70 | ESTR-MLS-FLO1-SMP001-xM1 | Numune makinası | 0.37 | 0.37 | 0.37 |  | 4x2,5 | 50 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
74 | FLOTASYON | 71 | ESTR-MLS-FLO1-SVB005-xM1 | Koruma eleği-1.1( Susuzlaştırma (200) Siklon Üstü Derrick Elek) |  |  | 1.8 |  | 4x2,5 | 50 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
75 | FLOTASYON | 72 | ESTR-MLS-FLO1-SVB005-xM2 | Koruma eleği-1.2 |  |  | 1.8 |  | 4x2,5 | 50 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
76 | FLOTASYON | 73 | ESTR-MLS-FLO1-SVB006-xM1 | NGG eleği-1.1 | 1.8 | 1.8 | 7.5 | ACS550 - 7.5 kW | 4x6 | 50 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 30
77 | FLOTASYON | 74 | ESTR-MLS-FLO1-SVB006-xM2 | NGG eleği-1.2 | 1.8 | 1.8 |  |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
78 | FLOTASYON | 75 | ESTR-MLS-FLO1-PMP003-xM1- | NGG siklonu pompası | 18.5 | 18.5 | 18.5 | ACS550 - 18.5 kW | 4x6 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
79 | FLOTASYON | 76 | ESTR-MLS-FLO1-CNV007-xM1 | NGG bandı | 3 | 3 | 3 |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
80 | FLOTASYON | 77 | ESTR-MLS-FLO1-SMP002-xM1 | Numune Alma Makinası | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50 |  |  | 2.55
81 | FLOTASYON | 78 | ESTR-MLS-FLO1-FIL001-xM3 | Ara ürün-1 filitresi vakum pompası | 45 | 45 | 55 | FR-A840-01800-E2-60 | 4x35 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
82 | FLOTASYON | 79 | ESTR-MLS-FLO1-FIL001-xM1- | Ara ürün-1 filitresi döndürme motoru | 4 | 4 | 11 | ACS550 - 11 kW | 4x6 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
83 | FLOTASYON | 80 | ESTR-MLS-FLO1-FIL001-xM2- | Ara ürün-1 filitresi karıştırıcısı motoru | 4 | 4 | 4 |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
84 | FLOTASYON | 81 | ESTR-MLS-FLO1-TNK013-xM1 | Ara Ürün-1 Flokulant Çözme Tankı | 4 | 4 | 4 |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
85 | FLOTASYON | 82 | ESTR-MLS-FLO1-TNK001-xM1- | Ara Ürün-1 Flokulant Çözme Tankı altı Stok Tank-1 | 3 | 3 | 3 |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
86 | FLOTASYON | 83 | ESTR-MLS-FLO1-TNK002-xM1- | Ara Ürün-1 Flokulant Çözme Tankı altı Stok Tank-2 | 3 | 3 | 3 |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
87 | FLOTASYON | 84 | ESTR-MLS-FLO1-PMP005-xM1- | Ara Ürün -1 hunusi Besleme Pompası (Filtre Taşarı) | 11 | 11 | 11 | FR-A840-00250-E2-60 | 4x6 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
88 | FLOTASYON | 85 | ESTR-MLS-FLO1-PMP012-xM1- | Ara Ürün-1 Salmastra Su Pompası (Susuzlaştırma) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | FR-A840-00170-E2-60 | 4x6 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
89 | FLOTASYON | 86 | ESTR-MLS-FLO1-PMP013-xM1- | Ara Ürün-1 Flokulant Besleme Pompası | 2.2 | 2.2 | 3hp |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
90 | FLOTASYON | 87 | ESTR-MLS-FLO1-PMP013-xM2- | Ara Ürün-1 Hava Kilit Vakum Tüpü | 2x0.55 | 2x0.55 | 1.1 |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
91 | FLOTASYON | 88 | ESTR-MLS-FLO1-CNV001-xM1 | Ara Ürün-1 bandı | 4 | 4 | 4 |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
92 | FLOTASYON | 89 | ESTR-MLS-FLO1-FIL002-xM1- | Ara ürün-2 filitresi vakum pompası | 45 | 45 | 55 | FR-A840-01800-E2-60 | 4x35 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
93 | FLOTASYON | 90 | ESTR-MLS-FLO1-FIL002-xM2- | Ara ürün-2 filitresi döndürme motoru | 4 | 4 | 4 |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
94 | FLOTASYON | 91 | ESTR-MLS-FLO1-FIL002-xM3- | Ara ürün-2 filitresi karıştırıcısı motoru | 3 | 3 | 3 |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
95 | FLOTASYON | 92 |  | Hava Kilit Vakum Tüpü | 2x0.55 | 2x0.55 | 1.1 |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
96 | FLOTASYON | 93 | ESTR-MLS-FLO1-VIB001-xM1- | TINAZTEPE - Flokulant vidalısı-1 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
97 | FLOTASYON | 94 | ESTR-MLS-FLO1-VIB001-xM2- | TINAZTEPE - Flokulant vidalısı-2 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
98 | FLOTASYON | 95 | ESTR-MLS-FLO1-FAN001-xM1- | TINAZTEPE - Flokulant fanı-1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
99 | FLOTASYON | 96 | ESTR-MLS-FLO1-FAN001-xM2- | TINAZTEPE -Flokulant fanı-2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
100 | FLOTASYON | 97 | ESTR-MLS-FLO1-TNK003-xM1- | TINAZTEPE - Flukulant çözme tank-1 karıştrıcısı | 3 | 3 | 3 |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
102 | FLOTASYON | 98 | ESTR-MLS-FLO1-TNK004-xM1- | TINAZTEPE - Flukulant çözme tank-2 karıştrıcısı | 3 | 3 | 3 |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
103 | FLOTASYON | 99 | ESTR-MLS-FLO1-SLN001-xM1- | Fulukulant çözelti pompası | 7,5 | 7,5 | 11 | FR-A840-00250-E2-60 | 4x6 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
104 | FLOTASYON | 100 | ESTR-MLS-FLO1-TNK005-xM1- | Flokülant Karıştırıcı Tankı (Devre Dışı) | 3 | 3 | 3 |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
105 | FLOTASYON | 101 | ESTR-MLS-FLO1-RTC001-xM1- | Alcofer Karıştırıcı Tankı - 1 | 3 | 3 | 3 |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
106 | FLOTASYON | 102 | ESTR-MLS-FLO1-TNK006-xM1- | Reaktif Tankı (Kullanılmıyor- Boş) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
107 | FLOTASYON | 103 | ESTR-MLS-FLO1-TNK007-xM1- | Alcofer Karıştırıcı Tankı - 2 | 3 | 3 | 3 |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
108 | FLOTASYON | 104 | ESTR-MLS-FLO1-RTC002-xM1- | Asetat Kullanım Tankı Karıştırıcı Motoru | 3 | 3 | 3 |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
109 | FLOTASYON | 105 | ESTR-MLS-FLO1-PMP006-xM1- | Asetat Kullanım Tankı - Su Tankı Besleme Pompası | 3 | 3 | 3 |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
110 | FLOTASYON | 106 | ESTR-MLS-FLO1-TNK008-xM1- | Asetat Kullanım Tankı Besleme Pompası | 4 | 4 | 4 |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50 |  |  | 8.7
111 | FLOTASYON | 107 | ESTR-MLS-FLO1-TNK009-xM1- | Flokulant Stok Tankı Tınaztepe Besleme Pompası | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
113 | FLOTASYON | 108 | ESTR-MLS-FLO1-TNK010-xM1- | Yağ Kullanım Tankı | 3 | 3 | 3 |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
114 | FLOTASYON | 109 |  | Yağ Kullanım Tankı Isıtıcı (Ayarlı Rezistans) |  |  |  |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
115 | FLOTASYON | 110 | ESTR-MLS-FLO1-CRN001-xM1- | 2 Ton Vinç |  |  |  |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
116 | FLOTASYON | 111 |  | Göz Duşu 1( Prizden besleniyor.) |  |  |  |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
117 | FLOTASYON | 112 |  | Göz Duşu 2 (Prizden besleniyor) |  |  |  |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
| FLOTASYON | 113 | ESTR-MLS-FLO1-TNK011-xM1- | Koagülnat tankı karıştırıcısı | 3 | 3 | 3 |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
120 | FLOTASYON | 114 | ESTR-MLS-FLO1-MIL001-xM3- | Değirmen-2 dişli (şanzıman) yağlama | 220V | 220V | 220V |  | 3x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
121 | FLOTASYON | 115 | ESTR-MLS-FLO1-MIL001-xM1- | Değirmen-1 yatak yağlama | 2x3 | 2x3 | 6 |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
122 | FLOTASYON | 116 | ESTR-MLS-FLO1-MIL001-xM4- | Değirmen-1 dişli (şanzıman) yağlama | 220V | 220V | 220V |  | 3x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
123 | FLOTASYON | 117 | ESTR-MLS-FLO1-MIL001-xM2- | DEĞİRMEN-1 YAĞLAMA POMPASI | 3 | 3 | 3 |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
124 | FLOTASYON | 118 | ESTR-MLS-FLO1-CRN002-xM1- | Değirmen Üstü Vinç - 3 Tonluk |  |  |  |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
125 | FLOTASYON | 119 | ESTR-MLS-FLO1-CMP001-xM1- | Kompressör - GA110 | 110 | 110 | 110 |  | 4x120 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
126 | FLOTASYON | 120 | ESTR-MLS-FLO1-PMP014-xM1- | Ara Ürün -2 Flokulant Pompası (Koni Üstü) | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
127 | FLOTASYON | 121 |  | Derrick Elek-3 Ürün NGG-Es | 2x1.9 | 2x1.9 | 7.5 | ACS355 - 7.5 kW | 4x6 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
128 | FLOTASYON | 122 | ESTR-MLS-FLO1-PMP015-xM1- | NGG-Es Derrick Elek Besleme Pompası (Denver 3-5-6 Çıkışı) | 15 | 15 | 15 | ACS550 - 15 kW | 4x6 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
129 | FLOTASYON | 123 | ESTR-MLS-FLO1-PMP016-xM1- | Köpük Pompası -1 (Ara Ürün Denver Selül) | 11 | 11 | 15 | FR-A840-00310-E2-60 | 4x6 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
130 | FLOTASYON | 124 | ESTR-MLS-FLO1-PMP017-xM1- | Salmastra Su Pompası | 75 | 75 | 90 | ACS880 - 90 kW | 4x70 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
131 | FLOTASYON | 125 | ESTR-MLS-FLO1-PMP018-xM1- | Köpük Pompası -2 (Ara Ürün Denver Selül) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  | 4x6 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
132 | FLOTASYON | 126 | ESTR-MLS-FLO1-PMP019-xM1- | Asetat Hazırlama Tankından Asetat Tankına Besleme Pompası | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
133 | FLOTASYON | 127 | ESTR-MLS-FLO1-TNK012-xM1- | Asetat Hazırlama Tankı Karıştırıcı | 4 | 4 | 4 |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
134 | FLOTASYON | 128 |  | Asetat Tankı Isıtıcı (Rezistans) |  |  |  |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
135 | FLOTASYON | 129 | ESTR-MLS-FLO1-PMP020-xM1- | Yağ Stok Tankından Yağ Tankına Besleme Pompası | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
136 | FLOTASYON | 130 | ESTR-MLS-FLO1-PMP021-xM1- | Yağ Stok Tankı Besleme Pompası | 0.55 | 0.55 | 0.55 |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 50
137 | FLOTASYON | 131 |  | KOMBİNASYON PANOLARI ÇIKIŞI | 11 | 11 | 11 |  | 4x6 | 60 | 1x16 NYAF | 10
138 | FLOTASYON | 132 |  | KOMBİNASYON PANOLARI ÇIKIŞI | 11 | 11 | 11 |  | 4x6 | 60 | 1x16 NYAF | 10
139 | FLOTASYON | 133 |  | UPS-PANOSU | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5 | 60 | 1x16 NYAF | 10
140 | FLOTASYON | 134 |  | AYDINLATMA ÇIKIŞI | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  | 4x6 | 60 | 1x16 NYAF | 10
141 | FLOTASYON | 135 |  | AYDINLATMA ÇIKIŞI | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  | 4x6 | 60 | 1x16 NYAF | 10
142 | FLOTASYON | 136 |  | YEDEK | 7.5 | 7.5 | 7.5
143 | FLOTASYON | 137 |  | YEDEK | 7.5 | 7.5 | 7.5
144 | FLOTASYON | 138 |  | YEDEK | 7.5 | 7.5 | 7.5
145 | FLOTASYON | 139 |  | YEDEK | 7.5 | 7.5 | 7.5
146 | FLOTASYON | 140 |  | YEDEK | 7.5 | 7.5 | 7.5
147 | FLOTASYON | 141 |  | YEDEK | 7.5 | 7.5 | 7.5
148 | FLOTASYON | 142 |  | YEDEK | 7.5 | 7.5 | 7.5
149 | FLOTASYON | 143 |  | YEDEK | 7.5 | 7.5 | 7.5
150 | FLOTASYON | 144 |  | YEDEK | 7.5 | 7.5 | 7.5
151 | FLOTASYON | 145 |  | YEDEK | 7.5 | 7.5 | 7.5
152 | FLOTASYON | 146 |  | YEDEK | 7.5 | 7.5 | 7.5
153 | FLOTASYON | 147 |  | YEDEK | 7.5 | 7.5 | 7.5
154 | FLOTASYON | 148 |  | YEDEK | 7.5 | 7.5 | 7.5
155 | FLOTASYON | 149 |  | YEDEK | 7.5 | 7.5 | 7.5
156 | FLOTASYON | 150 |  | YEDEK | 7.5 | 7.5 | 7.5
157 | FLOTASYON | 151 |  | YEDEK | 7.5 | 7.5 | 7.5
158 | FLOTASYON | 152 |  | YEDEK | 7.5 | 7.5 | 7.5
159 | FLOTASYON | 153 |  | YEDEK | 7.5 | 7.5 | 7.5
160 | FLOTASYON | 154 |  | YEDEK | 55 | 55 | 55
161 | FLOTASYON | 155 |  | YEDEK | 30 | 30 | 30 | [8 empty] | 09.00
162 | FLOTASYON | 156 |  | YEDEK | 30 | 30 | 30
163 | FLOTASYON | 157 |  | YEDEK | 18.5 | 18.5 | 18.5
164 | FLOTASYON | 158 |  | YEDEK | 18.5 | 18.5 | 18.5
165 | FLOTASYON | 159 |  | YEDEK | 22 | 22 | 22
187 |  | GERİ DÖNÜŞ POMPALARI | [14 empty] | 5.1
188 | GERI DONUŞ | 1 | ESTR-MLS-FLO1-PMP012-xM1- | Pis Su Geri dönüş pompası-1 (flotasyon pis su havuzu) | 90 | 90 | 90 | ACS550 - 90 kW | 4X95 | 10 | MEVCUT | MEVCUT | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 30
189 | GERI DONUŞ | 2 | ESTR-MLS-FLO1-PMP009-xM1- | Pis Su Geri dönüş pompası-2 (flotasyon pis su havuzu) | 90 | 90 | 110 | FR-A840-02600-E2-60 | 4X95 | 10 | MEVCUT | MEVCUT | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 30
190 | GERI DONUŞ | 3 | ESTR-MLS-FLO1-PMP010-xM1- | Pis Su Geri Dönüş Pompası -3 (Yeni) | 90 | 90 | 110 | ACS880 - 110 kW | 4X95 | 10 | MEVCUT | MEVCUT | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 30
191 | GERI DONUŞ | 4 | ESTR-MLS-FLO1-PMP011-xM1- | Pis Su Geri dönüş pompası-2 (flotasyon pis su havuzu) | 55 | 55 | 75 | FR-A840-01800-E2-60 | 4X95 | 10 | MEVCUT | MEVCUT | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 30
192 | GERI DONUŞ | 5 | ESTR-MLS-FLO1-PMP022-xM1- | Çevre suyu toplama havuzu | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5 | 30 | 1x16 NYAF | 30 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 30
193 | GERI DONUŞ | 6 | ESTR-MLS-FLO1-PMP023-xM1- | Çevre suyu toplama havuzu | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5 | 30 | 1x16 NYAF | 30 | 9x1 mm2 ERFLEX 130-YCY / YSLYCY ( ekranlı ve numaratajlı ) | 30
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
542
543
Note on F30: Yazar: Yeni tankcellerle birlikte kullanılacak mıdır ?

## Load List
1 | ESAN MİLAS FLOTASYON MCC YÜK LİSTESİ
2 | TESİS | NO | TAG NUMARASI | EKİPMAN ADI | KURULU GÜÇ(KW) | REVİZE GÜÇ LİSTESİ (KW) | MCC GÜÇ (KW) | YOL VERME | GÜÇ KABLO KESİTLERİ | Rev Remarks | Rev No
3 |  | FLOTASYON ÜNİTESİ | [9 empty] | 4.35
4 | FLOTASYON | 1 | ESTR-MLS-FLO1-CNV005-Xm1 | Bunker-1 Altı Besleme Bandı | 1.1 | 1.1 | 4 | ACS550-01-08A8-4 | 4x2,5
5 | FLOTASYON | 2 | ESTR-MLS-FLO1-CNV006-xM1 | Bunker-2 Altı Besleme Bandı | 1.1 | 1.1 |  |  | 4x2,5
6 | FLOTASYON | 3 | ESTR-MLS-FLO1-CNV002-xM1 | Ürün Besleme Bantı (Bunker Altı Toplama Bandı) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | FR-A840-00052-E2-60 | 4x2,5
7 | FLOTASYON | 4 | ESTR-MLS-FLO1-CNV003-xM1 | Uzun Nakil Bantı | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5
8 | FLOTASYON | 5 | ESTR-MLS-FLO1-CNV004-xM1 | Kısa Nakil Bantı | 3 | 3 | 3 |  | 4x2,5
9 | FLOTASYON | 6 | ESTR-MLS-FLO1-CNV035-xM1 | Değirmen Besleme Bantı | 2.2 | 2.2 | 2.2 |  | 4x2,5
10 | FLOTASYON | 7 | ESTR-MLS-FLO1-MIL001-xM1 | Değirmen-1 çevirme motoru | 315 | 315 | 500 | SCHNEİDER ALTIVAR71-500KW | MEVCUT
11 | FLOTASYON | 8 | ESTR-MLS-FLO1-PMP014-xM1 | Değirmen çıkış pompası | 30 | 30 | 55 | ACS550-55KW | 4x35
12 | FLOTASYON | 9 | ESTR-MLS-FLO1-SVB001-xM1- | Elek-1 Vibratör1 (Derrick Elek-1 - Besleme) | 1.8 | 1.8 | 2.2 | FR-A840-00052-E2-60 | 4x2,5
13 | FLOTASYON | 10 | ESTR-MLS-FLO1-SVB001-xM2- | Elek-1 Vibratö2 (Derrick Elek-1 - Besleme) | 1.8 | 1.8 | 2.2 | FR-A840-00052-E2-60 | 4x2,5
14 | FLOTASYON | 11 | ESTR-MLS-FLO1-SVB002-xM1- | Elek-2 Vibratö1 (Derrick Elek-2 -Besleme) | 1.8 | 1.8 | 4 | ACS550-4KW | 4x2,5
15 | FLOTASYON | 12 | ESTR-MLS-FLO1-SVB002-xM2- | Elek-2 Vibratö2 (Derrick Elek-2 - Besleme) | 1.8 | 1.8 | 4 | ACS550-4KW | 4x2,5
16 | FLOTASYON | 13 | ESTR-MLS-FLO1-PMP008-xM1 | Elek Altı Sikon 350 | 30 | 30 | 37 | FR-A840-00770-E2-60 | 4x16
17 | FLOTASYON | 14 | ESTR-MLS-FLO1-PMP009-xM1 | Elek Altı Sikon 250 | 15 | 15 | 15 | FR-A840-00310-E2-60 | 4x6
18 | FLOTASYON | 15 | ESTR-MLS-FLO1-PMP015-xM1 | Atık Pompası | 18.5 | 18.5 | 22 | FR-A840-00470-E2-60 | 4X10
19 | FLOTASYON | 16 | ESTR-MLS-FLO1-MIL002-xM1 | Değirmen-2 çevirme motoru | 90 | 90 | 110 | FR-A840-02600-E2-60 | 4x95
20 | FLOTASYON | 17 | ESTR-MLS-FLO1-CND001-xM1 | Kondisyoner-1 | 11 | 11 | 15 | FR-A840-00310-E2-60 | 4x6
21 | FLOTASYON | 18 | ESTR-MLS-FLO1-CND002-xM1 | Kondisyoner-2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  | 4x6
22 | FLOTASYON | 19 | ESTR-MLS-FLO1-CND003-xM1 | Kondisyoner-3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  | 4x6
23 | FLOTASYON | 20 | ESTR-MLS-FLO1-CND004-xM1 | Kondisyoner-4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  | 4x6
24 | FLOTASYON | 21 | ESTR-MLS-FLO1-CND005-xM1 | Kondisyoner-5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  | 4x6
25 | FLOTASYON | 22 | ESTR-MLS-FLO1-TNC001-xM1 | Tanksel-1 - Karıştırıcı | 15 | 15 | 18.5 | FR-A840-00380-E2-60 | 4x6
26 | FLOTASYON | 23 | ESTR-MLS-FLO1-TNC002-xM1 | Tanksel-2 - Karıştırıcı | 15 | 15 | 18.5 | FR-A840-00380-E2-60 | 4x6
27 | FLOTASYON | 24 | ESTR-MLS-FLO1-TNC003-xM1 | Tanksel-3 - Karıştırıcı | 15 | 15 | 18.5 | FR-A840-00380-E2-60 | 4x6
28 | FLOTASYON | 25 | ESTR-MLS-FLO1-FAN002-xM1 | Tanksel Blower | 15 | 15 | 15 | SCHNEİDER ALTIVAR71-15KW | 4x6
29 | FLOTASYON | 26 | ESTR-MLS-FLO1-PMP013-xM1 | Tanksel Pompası (1-2-3) | 18.5 | 18.5 | 22 | FR-A840-00470-E2-60 | 4X10
30 | FLOTASYON | 27 | ESTR-MLS-FLO1-FAN001-xM1 | Forrester köpürtme Fanı | 90 | 90 | 110 | FR-A840-02600-E2-60 | 4x95
31 | FLOTASYON | 28 | ESTR-MLS-FLO1-FAN003-xM1 | Yedek FAN (Sökülmüş Atölyede) |  |  |  |  | YEDEK
32 | FLOTASYON | 29 | ESTR-MLS-FLO1-DNV001-xM1 | Denver-3 karıştırıcı-1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5 |  | 09.00
33 | FLOTASYON | 30 | ESTR-MLS-FLO1-DNV001-xM2 | Denver-3 karıştırıcı-2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5 |  | 09.00
34 | FLOTASYON | 31 | ESTR-MLS-FLO1-DNV001-xM3 | Denver-3 karıştırıcı-3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5
35 | FLOTASYON | 32 | ESTR-MLS-FLO1-DNV001-xM4 | Denver-3 karıştırıcı-4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5
36 | FLOTASYON | 33 | ESTR-MLS-FLO1-DNV001-xM5 | Denver-3 karıştırıcı-5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5
37 | FLOTASYON | 34 | ESTR-MLS-FLO1-DNV001-xM6 | Denver-3 karıştırıcı-6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5
38 | FLOTASYON | 35 | ESTR-MLS-FLO1-DNV004-xM1 | Denver-7 Karıştırıcı-1 (Ara ürün Denver selül) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5
39 | FLOTASYON | 36 | ESTR-MLS-FLO1-DNV004-xM2 | Denver-7 Karıştırıcı-2 (Ara ürün Denver selül) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5
40 | FLOTASYON | 37 | ESTR-MLS-FLO1-DNV004-xM3 | Denver-7 Karıştırıcı-3 (Ara ürün Denver selül) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5
41 | FLOTASYON | 38 | ESTR-MLS-FLO1-DNV004-xM4 | Denver-7 Karıştırıcı-4 (Ara ürün Denver selül) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5
42 | FLOTASYON | 39 | ESTR-MLS-FLO1-DNV004-xM5 | Denver-7 Karıştırıcı-5 (Ara ürün Denver selül) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5
43 | FLOTASYON | 40 | ESTR-MLS-FLO1-DNV004-xM6 | Denver-7 Karıştırıcı-6 (Ara ürün Denver selül) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5
44 | FLOTASYON | 41 | ESTR-MLS-FLO1-DNV002-xM1 | Denver-5 karıştırıcı-1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5
45 | FLOTASYON | 42 | ESTR-MLS-FLO1-DNV002-xM2 | Denver-5 karıştırıcı-2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5
46 | FLOTASYON | 43 | ESTR-MLS-FLO1-DNV002-xM3 | Denver-5 karıştırıcı-3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5
47 | FLOTASYON | 44 | ESTR-MLS-FLO1-DNV002-xM4 | Denver-5 karıştırıcı-4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5
48 | FLOTASYON | 45 | ESTR-MLS-FLO1-DNV002-xM5 | Denver-5 karıştırıcı-5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5 |  |  | 2.7
49 | FLOTASYON | 46 | ESTR-MLS-FLO1-DNV002-xM6 | Denver-5 karıştırıcı-6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5
50 | FLOTASYON | 47 | ESTR-MLS-FLO1-DNV002-xM7 | Denver-5 karıştırıcı-7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5
51 | FLOTASYON | 48 | ESTR-MLS-FLO1-DNV002-xM8 | Denver-5 karıştırıcı-8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5
52 | FLOTASYON | 49 | ESTR-MLS-FLO1-DNV003-xM1 | Denver-6 karıştırıcı-1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5
53 | FLOTASYON | 50 | ESTR-MLS-FLO1-DNV003-xM2 | Denver-6 karıştırıcı-2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5 |  | 10.00
54 | FLOTASYON | 51 | ESTR-MLS-FLO1-DNV003-xM3 | Denver-6 karıştırıcı-3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5 |  | 10.00
55 | FLOTASYON | 52 | ESTR-MLS-FLO1-DNV003-xM4 | Denver-6 karıştırıcı-4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5
56 | FLOTASYON | 53 | ESTR-MLS-FLO1-DNV003-xM5 | Denver-6 karıştırıcı-5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5
57 | FLOTASYON | 54 | ESTR-MLS-FLO1-DNV003-xM6 | Denver-6 karıştırıcı-6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5
58 | FLOTASYON | 55 | ESTR-MLS-FLO1-DNV003-xM7 | Denver-6 karıştırıcı-7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5
59 | FLOTASYON | 56 | ESTR-MLS-FLO1-DNV003-xM8 | Denver-6 karıştırıcı-8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5
60 | FLOTASYON | 57 | ESTR-MLS-FLO1-DNV001-xM7 | Denver Köpük paleti-3 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | FR-A840-00038-E2-60 | 4x2,5
61 | FLOTASYON | 58 | ESTR-MLS-FLO1-DNV002-xM9 | Denver Köpük paleti-5 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | FR-A840-00038-E2-60 | 4x2,5
62 | FLOTASYON | 59 | ESTR-MLS-FLO1-DNV003-xM9 | Denver Köpük paleti-6 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | FR-A840-00038-E2-60 | 4x2,5
63 | FLOTASYON | 60 | ESTR-MLS-FLO1-DNV004-xM7 | Denver 7 - Ara Ürün Denver Selül Köpük Paleti | 0.37 | 0.37 | 0.75 | FR-A840-00038-E2-60 | 4x2,5
64 | FLOTASYON | 61 | ESTR-MLS-FLO1-PMP001-xM1 | Siklon-1 popması(susuzlaştırma elek-1'e) | 11 | 11 | 15 | FR-A840-00310-E2-60 | 4x6
65 | FLOTASYON | 62 | ESTR-MLS-FLO1-PMP002-xM1 | Siklon-2 popması(susuzlaştırma elek-2'ye) | 11 | 11 | 15 | FR-A840-00310-E2-60 | 4x6
66 | FLOTASYON | 63 | ESTR-MLS-FLO1-PMP007-xM1 | Derrick Elek Üstü Ürün - Elek Üstü Pompası | 15 | 15 | 18.5 | FR-A840-00380-E2-60 | 4x6
67 | FLOTASYON | 64 | ESTR-MLS-FLO1-PMP003-xM1 | Ara Ürün 1 hunisi besleme pompası | 15 | 15 | 18.5 | FR-A840-00380-E2-60 | 4x6
68 | FLOTASYON | 65 | ESTR-MLS-FLO1-SVB003-xM1 | susuzlaştırma eleği-1.1 | 3 | 3 | 3 |  | 4x2,5
69 | FLOTASYON | 66 | ESTR-MLS-FLO1-SVB003-xM2 | susuzlaştırma eleği-1.2 | 3 | 3 | 3 |  | 4x2,5
70 | FLOTASYON | 67 | ESTR-MLS-FLO1-SVB004-xM1 | susuzlaştırma eleği-2.1 | 3 | 3 | 3 |  | 4x2,5
71 | FLOTASYON | 68 | ESTR-MLS-FLO1-SVB004-xM2 | susuzlaştırma eleği-2.2 | 3 | 3 | 3 |  | 4x2,5 |  | 10.0
72 | FLOTASYON | 69 | ESTR-MLS-FLO1-CNV009-xM1 | ürün bantı(susuzlaştırma elekleri altı çıkışı) | 3 | 3 | 3 |  | 4x2,5
73 | FLOTASYON | 70 | ESTR-MLS-FLO1-SMP001-xM1 | Numune makinası | 0.37 | 0.37 | 0.37 |  | 4x2,5
74 | FLOTASYON | 71 | ESTR-MLS-FLO1-SVB005-xM1 | Koruma eleği-1.1( Susuzlaştırma (200) Siklon Üstü Derrick Elek) |  |  | 1.8 |  | 4x2,5
75 | FLOTASYON | 72 | ESTR-MLS-FLO1-SVB005-xM2 | Koruma eleği-1.2 |  |  | 1.8 |  | 4x2,5
76 | FLOTASYON | 73 | ESTR-MLS-FLO1-SVB006-xM1 | NGG eleği-1.1 | 1.8 | 1.8 | 7.5 | ACS550 - 7.5 kW | 4x6
77 | FLOTASYON | 74 | ESTR-MLS-FLO1-SVB006-xM2 | NGG eleği-1.2 | 1.8 | 1.8 |  |  | 4x2,5
78 | FLOTASYON | 75 | ESTR-MLS-FLO1-PMP003-xM1- | NGG siklonu pompası | 18.5 | 18.5 | 18.5 | ACS550 - 18.5 kW | 4x6
79 | FLOTASYON | 76 | ESTR-MLS-FLO1-CNV007-xM1 | NGG bandı | 3 | 3 | 3 |  | 4x2,5
80 | FLOTASYON | 77 | ESTR-MLS-FLO1-SMP002-xM1 | Numune Alma Makinası | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 4x2,5 |  |  | 2.55
81 | FLOTASYON | 78 | ESTR-MLS-FLO1-FIL001-xM3 | Ara ürün-1 filitresi vakum pompası | 45 | 45 | 55 | FR-A840-01800-E2-60 | 4x35
82 | FLOTASYON | 79 | ESTR-MLS-FLO1-FIL001-xM1- | Ara ürün-1 filitresi döndürme motoru | 4 | 4 | 11 | ACS550 - 11 kW | 4x6
83 | FLOTASYON | 80 | ESTR-MLS-FLO1-FIL001-xM2- | Ara ürün-1 filitresi karıştırıcısı motoru | 4 | 4 | 4 |  | 4x2,5
84 | FLOTASYON | 81 | ESTR-MLS-FLO1-TNK013-xM1 | Ara Ürün-1 Flokulant Çözme Tankı | 4 | 4 | 4 |  | 4x2,5
85 | FLOTASYON | 82 | ESTR-MLS-FLO1-TNK001-xM1- | Ara Ürün-1 Flokulant Çözme Tankı altı Stok Tank-1 | 3 | 3 | 3 |  | 4x2,5
86 | FLOTASYON | 83 | ESTR-MLS-FLO1-TNK002-xM1- | Ara Ürün-1 Flokulant Çözme Tankı altı Stok Tank-2 | 3 | 3 | 3 |  | 4x2,5
87 | FLOTASYON | 84 | ESTR-MLS-FLO1-PMP005-xM1- | Ara Ürün -1 hunusi Besleme Pompası (Filtre Taşarı) | 11 | 11 | 11 | FR-A840-00250-E2-60 | 4x6
88 | FLOTASYON | 85 | ESTR-MLS-FLO1-PMP012-xM1- | Ara Ürün-1 Salmastra Su Pompası (Susuzlaştırma) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | FR-A840-00170-E2-60 | 4x6
89 | FLOTASYON | 86 | ESTR-MLS-FLO1-PMP013-xM1- | Ara Ürün-1 Flokulant Besleme Pompası | 2.2 | 2.2 | 3hp |  | 4x2,5
90 | FLOTASYON | 87 | ESTR-MLS-FLO1-PMP013-xM2- | Ara Ürün-1 Hava Kilit Vakum Tüpü | 2x0.55 | 2x0.55 | 1.1 |  | 4x2,5
91 | FLOTASYON | 88 | ESTR-MLS-FLO1-CNV001-xM1 | Ara Ürün-1 bandı | 4 | 4 | 4 |  | 4x2,5
92 | FLOTASYON | 89 | ESTR-MLS-FLO1-FIL002-xM1- | Ara ürün-2 filitresi vakum pompası | 45 | 45 | 55 | FR-A840-01800-E2-60 | 4x35
93 | FLOTASYON | 90 | ESTR-MLS-FLO1-FIL002-xM2- | Ara ürün-2 filitresi döndürme motoru | 4 | 4 | 4 |  | 4x2,5
94 | FLOTASYON | 91 | ESTR-MLS-FLO1-FIL002-xM3- | Ara ürün-2 filitresi karıştırıcısı motoru | 3 | 3 | 3 |  | 4x2,5
95 | FLOTASYON | 92 |  | Hava Kilit Vakum Tüpü | 2x0.55 | 2x0.55 | 1.1 |  | 4x2,5
96 | FLOTASYON | 93 | ESTR-MLS-FLO1-VIB001-xM1- | TINAZTEPE - Flokulant vidalısı-1 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |  | 4x2,5
97 | FLOTASYON | 94 | ESTR-MLS-FLO1-VIB001-xM2- | TINAZTEPE - Flokulant vidalısı-2 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |  | 4x2,5
98 | FLOTASYON | 95 | ESTR-MLS-FLO1-FAN001-xM1- | TINAZTEPE - Flokulant fanı-1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 4x2,5
99 | FLOTASYON | 96 | ESTR-MLS-FLO1-FAN001-xM2- | TINAZTEPE -Flokulant fanı-2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 4x2,5
100 | FLOTASYON | 97 | ESTR-MLS-FLO1-TNK003-xM1- | TINAZTEPE - Flukulant çözme tank-1 karıştrıcısı | 3 | 3 | 3 |  | 4x2,5
102 | FLOTASYON | 98 | ESTR-MLS-FLO1-TNK004-xM1- | TINAZTEPE - Flukulant çözme tank-2 karıştrıcısı | 3 | 3 | 3 |  | 4x2,5
103 | FLOTASYON | 99 | ESTR-MLS-FLO1-SLN001-xM1- | Fulukulant çözelti pompası | 7,5 | 7,5 | 11 | FR-A840-00250-E2-60 | 4x6
104 | FLOTASYON | 100 | ESTR-MLS-FLO1-TNK005-xM1- | Flokülant Karıştırıcı Tankı (Devre Dışı) | 3 | 3 | 3 |  | 4x2,5
105 | FLOTASYON | 101 | ESTR-MLS-FLO1-RTC001-xM1- | Alcofer Karıştırıcı Tankı - 1 | 3 | 3 | 3 |  | 4x2,5
106 | FLOTASYON | 102 | ESTR-MLS-FLO1-TNK006-xM1- | Reaktif Tankı (Kullanılmıyor- Boş) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 4x2,5
107 | FLOTASYON | 103 | ESTR-MLS-FLO1-TNK007-xM1- | Alcofer Karıştırıcı Tankı - 2 | 3 | 3 | 3 |  | 4x2,5
108 | FLOTASYON | 104 | ESTR-MLS-FLO1-RTC002-xM1- | Asetat Kullanım Tankı Karıştırıcı Motoru | 3 | 3 | 3 |  | 4x2,5
109 | FLOTASYON | 105 | ESTR-MLS-FLO1-PMP006-xM1- | Asetat Kullanım Tankı - Su Tankı Besleme Pompası | 3 | 3 | 3 |  | 4x2,5
110 | FLOTASYON | 106 | ESTR-MLS-FLO1-TNK008-xM1- | Asetat Kullanım Tankı Besleme Pompası | 4 | 4 | 4 |  | 4x2,5 |  |  | 8.7
111 | FLOTASYON | 107 | ESTR-MLS-FLO1-TNK009-xM1- | Flokulant Stok Tankı Tınaztepe Besleme Pompası | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 4x2,5
113 | FLOTASYON | 108 | ESTR-MLS-FLO1-TNK010-xM1- | Yağ Kullanım Tankı | 3 | 3 | 3 |  | 4x2,5
114 | FLOTASYON | 109 |  | Yağ Kullanım Tankı Isıtıcı (Ayarlı Rezistans) |  |  |  |  | 4x2,5
115 | FLOTASYON | 110 | ESTR-MLS-FLO1-CRN001-xM1- | 2 Ton Vinç |  |  |  |  | 4x2,5
116 | FLOTASYON | 111 |  | Göz Duşu 1( Prizden besleniyor.) |  |  |  |  | 4x2,5
117 | FLOTASYON | 112 |  | Göz Duşu 2 (Prizden besleniyor) |  |  |  |  | 4x2,5
| FLOTASYON | 113 | ESTR-MLS-FLO1-TNK011-xM1- | Koagülnat tankı karıştırıcısı | 3 | 3 | 3 |  | 4x2,5
120 | FLOTASYON | 114 | ESTR-MLS-FLO1-MIL002-xM3- | Değirmen-2 dişli (şanzıman) yağlama | 220V | 220V | 220V |  | 3x2,5
121 | FLOTASYON | 115 | ESTR-MLS-FLO1-MIL001-xM4 | Değirmen-1 yatak yağlama | 2x3 | 2x3 | 6 |  | 4x2,5
122 | FLOTASYON | 116 | ESTR-MLS-FLO1-MIL001-xM3- | Değirmen-1 dişli (şanzıman) yağlama | 220V | 220V | 220V |  | 3x2,5
123 | FLOTASYON | 117 | ESTR-MLS-FLO1-MIL001-xM2- | DEĞİRMEN-1 YAĞLAMA POMPASI | 3 | 3 | 3 |  | 4x2,5
124 | FLOTASYON | 118 | ESTR-MLS-FLO1-CRN002-xM1- | Değirmen Üstü Vinç - 3 Tonluk |  |  |  |  | 4x2,5
125 | FLOTASYON | 119 | ESTR-MLS-FLO1-CMP001-xM1- | Kompressör - GA110 | 110 | 110 | 110 |  | 4x120
126 | FLOTASYON | 120 | ESTR-MLS-FLO1-PMP014-xM1- | Ara Ürün -2 Flokulant Pompası (Koni Üstü) | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 4x2,5
127 | FLOTASYON | 121 |  | Derrick Elek-3 Ürün NGG-Es | 2x1.9 | 2x1.9 | 7.5 | ACS355 - 7.5 kW | 4x6
128 | FLOTASYON | 122 | ESTR-MLS-FLO1-PMP015-xM1- | NGG-Es Derrick Elek Besleme Pompası (Denver 3-5-6 Çıkışı) | 15 | 15 | 15 | ACS550 - 15 kW | 4x6
129 | FLOTASYON | 123 | ESTR-MLS-FLO1-PMP016-xM1- | Köpük Pompası -1 (Ara Ürün Denver Selül) | 11 | 11 | 15 | FR-A840-00310-E2-60 | 4x6
130 | FLOTASYON | 124 | ESTR-MLS-FLO1-PMP017-xM1- | Salmastra Su Pompası | 75 | 75 | 90 | ACS880 - 90 kW | 4x70
131 | FLOTASYON | 125 | ESTR-MLS-FLO1-PMP018-xM1- | Köpük Pompası -2 (Ara Ürün Denver Selül) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  | 4x6
132 | FLOTASYON | 126 | ESTR-MLS-FLO1-PMP019-xM1- | Asetat Hazırlama Tankından Asetat Tankına Besleme Pompası | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 4x2,5
133 | FLOTASYON | 127 | ESTR-MLS-FLO1-TNK012-xM1- | Asetat Hazırlama Tankı Karıştırıcı | 4 | 4 | 4 |  | 4x2,5
134 | FLOTASYON | 128 |  | Asetat Tankı Isıtıcı (Rezistans) |  |  |  |  | 4x2,5
135 | FLOTASYON | 129 | ESTR-MLS-FLO1-PMP020-xM1- | Yağ Stok Tankından Yağ Tankına Besleme Pompası | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 4x2,5
136 | FLOTASYON | 130 | ESTR-MLS-FLO1-PMP021-xM1- | Yağ Stok Tankı Besleme Pompası | 0.55 | 0.55 | 0.55 |  | 4x2,5
137 | FLOTASYON | 131 |  | KOMBİNASYON PANOLARI ÇIKIŞI | 11 | 11 | 11 |  | 4x6
138 | FLOTASYON | 132 |  | KOMBİNASYON PANOLARI ÇIKIŞI | 11 | 11 | 11 |  | 4x6
139 | FLOTASYON | 133 |  | UPS-PANOSU | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5
140 | FLOTASYON | 134 |  | AYDINLATMA ÇIKIŞI | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  | 4x6
141 | FLOTASYON | 135 |  | AYDINLATMA ÇIKIŞI | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  | 4x6
142 | FLOTASYON | 136 |  | YEDEK | 7.5 | 7.5 | 7.5
143 | FLOTASYON | 137 |  | YEDEK | 7.5 | 7.5 | 7.5
144 | FLOTASYON | 138 |  | YEDEK | 7.5 | 7.5 | 7.5
145 | FLOTASYON | 139 |  | YEDEK | 7.5 | 7.5 | 7.5
146 | FLOTASYON | 140 |  | YEDEK | 7.5 | 7.5 | 7.5
147 | FLOTASYON | 141 |  | YEDEK | 7.5 | 7.5 | 7.5
148 | FLOTASYON | 142 |  | YEDEK | 7.5 | 7.5 | 7.5
149 | FLOTASYON | 143 |  | YEDEK | 7.5 | 7.5 | 7.5
150 | FLOTASYON | 144 |  | YEDEK | 7.5 | 7.5 | 7.5
151 | FLOTASYON | 145 |  | YEDEK | 7.5 | 7.5 | 7.5
152 | FLOTASYON | 146 |  | YEDEK | 7.5 | 7.5 | 7.5
153 | FLOTASYON | 147 |  | YEDEK | 7.5 | 7.5 | 7.5
154 | FLOTASYON | 148 |  | YEDEK | 7.5 | 7.5 | 7.5
155 | FLOTASYON | 149 |  | YEDEK | 7.5 | 7.5 | 7.5
156 | FLOTASYON | 150 |  | YEDEK | 7.5 | 7.5 | 7.5
157 | FLOTASYON | 151 |  | YEDEK | 7.5 | 7.5 | 7.5
158 | FLOTASYON | 152 |  | YEDEK | 7.5 | 7.5 | 7.5
159 | FLOTASYON | 153 |  | YEDEK | 7.5 | 7.5 | 7.5
160 | FLOTASYON | 154 |  | YEDEK | 55 | 55 | 55
161 | FLOTASYON | 155 |  | YEDEK | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 09.00
162 | FLOTASYON | 156 |  | YEDEK | 30 | 30 | 30
163 | FLOTASYON | 157 |  | YEDEK | 18.5 | 18.5 | 18.5
164 | FLOTASYON | 158 |  | YEDEK | 18.5 | 18.5 | 18.5
165 | FLOTASYON | 159 |  | YEDEK | 22 | 22 | 22
187 |  | GERİ DÖNÜŞ POMPALARI | [9 empty] | 5.1
188 | GERI DONUŞ | 1 | ESTR-MLS-FLO1-PMP012-xM1- | Pis Su Geri dönüş pompası-1 (flotasyon pis su havuzu) | 90 | 90 | 90 | ACS550 - 90 kW | 4X95
189 | GERI DONUŞ | 2 | ESTR-MLS-FLO1-PMP009-xM1- | Pis Su Geri dönüş pompası-2 (flotasyon pis su havuzu) | 90 | 90 | 110 | FR-A840-02600-E2-60 | 4X95
190 | GERI DONUŞ | 3 | ESTR-MLS-FLO1-PMP010-xM1- | Pis Su Geri Dönüş Pompası -3 (Yeni) | 90 | 90 | 110 | ACS880 - 110 kW | 4X95
191 | GERI DONUŞ | 4 | ESTR-MLS-FLO1-PMP011-xM1- | Pis Su Geri dönüş pompası-2 (flotasyon pis su havuzu) | 55 | 55 | 75 | FR-A840-01800-E2-60 | 4X95
192 | GERI DONUŞ | 5 | ESTR-MLS-FLO1-PMP022-xM1- | Çevre suyu toplama havuzu | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5
193 | GERI DONUŞ | 6 | ESTR-MLS-FLO1-PMP023-xM1- | Çevre suyu toplama havuzu | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 4x2,5
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
542
543
Note on F30: Yazar: Yeni tankcellerle birlikte kullanılacak mıdır ?

## Network IP List
1 | ESAN ÇİNE ÜYS NETWORK EQUIPMENT & IP LIST
2 | NO | PANEL | TAG | DESCRIPTION | DEVICE TYPE | CABLE COLOR | NETWORK TYPE | SWlTCH MODEL | SWITCH NAME | SWITCH PORT | PORT TYPE | IP ADRESS | SUBNET | GATEWAY
3 | 1 | SERVER ROOM | ESNMILASEXPNA | Experion LX Server A | vPC | Yellow | FTE | C9300-24S-E | FTED-SRV-Y | 1 | RJ45 | 10.32.39.201 | 255.255.255.0 | 10.32.39.1
4 | 2 | SERVER ROOM | ESNMILASEXPNA | Experion LX Server A | vPC | Green | FTE | C9300-24S-E | FTED-SRV-G | 1 | RJ45 |  | 255.255.255.0
5 | 3 | SERVER ROOM | ESNMILASEXPNB | Experion LX Server B | vPC | Yellow | FTE | C9300-24S-E | FTED-SRV-Y | 2 | RJ45 | 10.32.39.203 | 255.255.255.0 | 10.32.39.1
6 | 4 | SERVER ROOM | ESNMILASEXPNB | Experion LX Server B | vPC | Green | FTE | C9300-24S-E | FTED-SRV-G | 2 | RJ45 |  | 255.255.255.0
7 | 5 | SERVER ROOM | ESDMILASENGWS | Experion Engineering Station | PC | Yellow | FTE | C9300-24S-E | FTED-SRV-Y | 3 | RJ45 | 10.32.39.205 | 255.255.255.0 | 10.32.39.1
8 | 6 | SERVER ROOM | ESDMILASENGWS | Experion Engineering Station | PC | Green | FTE | C9300-24S-E | FTED-SRV-G | 3 | RJ45 |  | 255.255.255.0
9 | 7 | KURUTMA ROOM | ESDMILASKU1WS | Experion Operator Station 1 | PC | Yellow | FTE | C9200-24T-A | FTEE-KU1-SWY | 3 | RJ45 | 10.32.39.207 | 255.255.255.0 | 10.32.39.1
10 | 8 | KURUTMA ROOM | ESDMILASKU1WS | Experion Operator Station 1 | PC | Green | FTE | C9200-24T-A | FTEE-KU1-SWG | 3 | RJ45 |  | 255.255.255.0
11 | 9 | FLOTASYON ROOM | ESDMILASFLTWS | Experion Operator Station 2 | PC | Yellow | FTE | C9200-24T-A | FTEE-FLT1-SWY | 3 | RJ45 | 10.32.39.209 | 255.255.255.0 | 10.32.39.1
12 | 10 | FLOTASYON ROOM | ESDMILASFLTWS | Experion Operator Station 2 | PC | Green | FTE | C9200-24T-A | FTEE-FLT1-SWG | 3 | RJ45 |  | 255.255.255.0
13 | 11 | KURUTMA-1 DCS | UOC2110KUR01 | UOC Kurutma 1 Primary | CPU | Yellow | FTE | C9200-24T-A | FTEE-KU1-SWY | 1 | RJ45 | 10.32.39.231 | 255.255.255.0 | 10.32.39.1
14 | 12 | KURUTMA-1 DCS | UOC2110KUR01 | UOC Kurutma 1 Secondary | CPU | Green | FTE | C9200-24T-A | FTEE-KU1-SWG | 1 | RJ45 |  | 255.255.255.0
17 | 13 | FLOTASYON DCS | UOC2110FLT01 | UOC Flotasyon Primary | CPU | Yellow | FTE | C9200-24T-A | FTEE-FLT1-SWY | 1 | RJ45 | 10.32.39.233 | 255.255.255.0 | 10.32.39.1
18 | 14 | FLOTASYON DCS | UOC2110FLT01 | UOC Flotasyon Primary | CPU | Green | FTE | C9200-24T-A | FTEE-FLT1-SWG | 1 | RJ45 |  | 255.255.255.0
19 | 15 | FLOTASYON DCS | UOC2110FLT01_SEC | UOC Flotasyon Secondary | CPU | Yellow | FTE | C9200-24T-A | FTEE-FLT1-SWY | 2 | RJ45 | 10.32.11.234 | 255.255.255.0 | 10.32.39.1
20 | 16 | FLOTASYON DCS | UOC2110FLT01_SEC | UOC Flotasyon Secondary | CPU | Green | FTE | C9200-24T-A | FTEE-FLT1-SWG | 2 | RJ45 |  | 255.255.255.0
27 | 17 | Kurutma-1 MCC | KU1CNVM001 | Bunker Alti Bant Motoru Surucusu | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 1 | RJ45 | 10.32.40.11 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
28 | 18 | Kurutma-1 MCC | KU1CNVM002 | Firin Besleme Uzun Bant Motoru Surucusu | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 2 | RJ45 | 10.32.40.12 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
29 | 19 | Kurutma-1 MCC | KU1DRYM001 | Firin Cevirme Motoru Surucusu | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 3 | RJ45 | 10.32.40.13 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
30 | 20 | Kurutma-1 MCC | KU1FANM001 | Firin Sogutma Fan Motoru Surucusu | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 4 | RJ45 | 10.32.40.14 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
31 | 21 | Kurutma-1 MCC | KU1FANM002 | Anivi Fan Motoru Surucusu | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 5 | RJ45 | 10.32.40.15 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
32 | 22 | Kurutma-1 MCC | KU1ELVM002 | Aktarma Elavator Motoru Surucusu | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 6 | RJ45 | 10.32.40.16 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
33 | 23 | Kurutma-1 MCC | KU1FANM003 | Emis Fani Motoru Surucusu | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 7 | RJ45 | 10.32.40.17 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
34 | 24 | Kurutma-1 MCC | KU1MG1M001 | Permol-1.1 Motoru Surucusu | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 8 | RJ45 | 10.32.40.18 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
35 | 25 | Kurutma-1 MCC | KU1MG1M002 | Permol-1.2 Motoru Surucusu | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 9 | RJ45 | 10.32.40.19 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
36 | 26 | Kurutma-1 MCC | KU1MG1M003 | Permol-1.3 Motoru Surucusu | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 10 | RJ45 | 10.32.40.20 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
37 | 27 | Kurutma-1 MCC | KU1MG1M004 | Permol-1.4 Motoru Surucusu | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 11 | RJ45 | 10.32.40.21 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
38 | 28 | Kurutma-1 MCC | KU1MG2M001 | Permol-2.1 Motoru Surucusu | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 12 | RJ45 | 10.32.40.22 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
39 | 29 | Kurutma-1 MCC | KU1MG2M002 | Permol-2.2 Motoru Surucusu | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 13 | RJ45 | 10.32.40.23 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
40 | 30 | Kurutma-1 MCC | KU1MG2M003 | Permol-2.3 Motoru Surucusu | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 14 | RJ45 | 10.32.40.24 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
41 | 31 | Kurutma-1 MCC | KU1MG2M004 | Permol-2.4 Motoru Surucusu | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 15 | RJ45 | 10.32.40.25 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
42 | 32 | Kurutma-1 MCC | KU1MG3M001 | Permol-3.1 Motoru Surucusu | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 16 | RJ45 | 10.32.40.26 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
43 | 33 | Kurutma-1 MCC | KU1MG3M002 | Permol-3.2 Motoru Surucusu | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 17 | RJ45 | 10.32.40.27 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
44 | 34 | Kurutma-1 MCC | KU1MG3M003 | Permol-3.3 Motoru Surucusu | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 18 | RJ45 | 10.32.40.28 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
45 | 35 | Kurutma-1 MCC | KU1MG3M004 | Permol-3.4 Motoru Surucusu | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 19 | RJ45 | 10.32.40.29 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
46 | 36 | Kurutma-1 MCC | KU1MG4M001 | Permol-4.1 Motoru Surucusu | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 20 | RJ45 | 10.32.40.30 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
47 | 37 | Kurutma-1 MCC | KU1MG4M002 | Permol-4.2 Motoru Surucusu | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 21 | RJ45 | 10.32.40.31 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
48 | 38 | Kurutma-1 MCC | KU1MG4M003 | Permol-4.3 Motoru Surucusu | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 22 | RJ45 | 10.32.40.32 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
49 | 39 | Kurutma-1 MCC | KU1MG4M004 | Permol-4.4 Motoru Surucusu | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 23 | RJ45 | 10.32.40.33 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 40 | Kurutma-1 MCC | KU1MG5M001 | Permol-5.1 Motoru Surucusu | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 24 | RJ45 | 10.32.40.34 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 41 | Kurutma-1 MCC | KU1MG5M002 | Permol-5.2 Motoru Surucusu | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 25 | RJ45 | 10.32.40.35 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 42 | Kurutma-1 MCC | KU1MG5M003 | Permol-5.3 Motoru Surucusu | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 26 | RJ45 | 10.32.40.36 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 43 | Kurutma-1 MCC | KU1MG5M004 | Permol-5.4 Motoru Surucusu | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 27 | RJ45 | 10.32.40.37 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 44 | Kurutma-1 MCC | KU1MG6M001 | Permol-6.1 Motoru Surucusu | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 28 | RJ45 | 10.32.40.38 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 45 | Kurutma-1 MCC | KU1MG6M002 | Permol-6.2 Motoru Surucusu | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 29 | RJ45 | 10.32.40.39 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 46 | Kurutma-1 MCC | KU1MG6M003 | Permol-6.3 Motoru Surucusu | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 30 | RJ45 | 10.32.40.40 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 47 | Kurutma-1 MCC | KU1MG6M004 | Permol-6.4 Motoru Surucusu | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 31 | RJ45 | 10.32.40.41 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 48 | Kurutma-1 MCC | KU1MG7M001 | Permol-7.1 Motoru Surucusu | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 32 | RJ45 | 10.32.40.42 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 49 | Kurutma-1 MCC | KU1MG7M002 | Permol-7.2 Motoru Surucusu | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 33 | RJ45 | 10.32.40.43 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 50 | Kurutma-1 MCC | KU1MG7M003 | Permol-7.3 Motoru Surucusu | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 34 | RJ45 | 10.32.40.44 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 51 | Kurutma-1 MCC | KU1MG7M004 | Permol-7.4 Motoru Surucusu | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 35 | RJ45 | 10.32.40.45 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 52 | Kurutma-1 MCC | KU1MG8M001 | Permol-8.1 Motoru Surucusu | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 36 | RJ45 | 10.32.40.46 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 53 | Kurutma-1 MCC | KU1MG8M002 | Permol-8.2 Motoru Surucusu | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 37 | RJ45 | 10.32.40.47 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 54 | Kurutma-1 MCC | KU1MG8M003 | Permol-8.3 Motoru Surucusu | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 38 | RJ45 | 10.32.40.48 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 55 | Kurutma-1 MCC | KU1MG8M004 | Permol-8.4 Motoru Surucusu | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 39 | RJ45 | 10.32.40.49 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 56 | Kurutma-1 MCC | KU1EA001 | KURUTMA 1 TOPLAM ENERJI ANALIZORU | EA | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 40 | RJ45 | 10.32.40.50 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 57 | Kurutma-1 MCC | KU1EA002 | KURUTMA 1 MCC 1 ENERJI ANALIZORU | EA | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 41 | RJ45 | 10.32.40.51 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 58 | Kurutma-1 MCC | KU1EA003 | KURUTMA 1 MCC 2 ENERJI ANALIZORU | EA | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 42 | RJ45 | 10.32.40.52 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 59 |  | YEDEK | Yedek |  | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 43 | RJ45 | 10.32.40.53 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 60 |  | YEDEK | Yedek |  | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 44 | RJ45 | 10.32.40.54 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 61 |  | YEDEK | Yedek |  | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 45 | RJ45 | 10.32.40.55 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 62 |  | YEDEK | Yedek |  | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 46 | RJ45 | 10.32.40.56 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 63 |  | YEDEK | Yedek |  | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-KU1-SWA | 47 | RJ45 | 10.32.40.57 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
50 | 64 |  | YEDEK | Yedek |  | BLUE | MODBUS TCP | C9200-24T-A | MBE-KU1-SWA | 48 | RJ45 | 10.32.40.58 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
75 | 65 | Flotasyon MCC | MLS-FLO1-CNV005-xM1 | Bunker-1 Altı Besleme Bandı Motoru Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 1 | RJ45 | 10.32.40.80 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
76 | 66 | Flotasyon MCC | MLS-FLO1-CNV002-xM1 | Ürün Besleme Bandı (Bunker Altı Toplama Bandı) Motoru Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 2 | RJ45 | 10.32.40.81 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
77 | 67 | Flotasyon MCC | MLS-FLO1-MIL001-xM1 | Değirmen-1 Çevirme Motoru Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 3 | RJ45 | 10.32.40.82 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
78 | 68 | Flotasyon MCC | MLS-FLO1-PMP014-xM1 | Değirmen-1 Çıkış Pompa Motoru Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 4 | RJ45 | 10.32.40.83 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
79 | 69 | Flotasyon MCC | MLS-FLO1-SVB001-xM1 | Elek-1 Vibratör1 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 5 | RJ45 | 10.32.40.84 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
80 | 70 | Flotasyon MCC | MLS-FLO1-SVB001-xM2 | Elek-1 Vibratör2 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 6 | RJ45 | 10.32.40.85 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
81 | 71 | Flotasyon MCC | MLS-FLO1-SVB002-xM1 | Elek-2 Vibratör1 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 7 | RJ45 | 10.32.40.86 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
82 | 72 | Flotasyon MCC | MLS-FLO1-SVB002-xM2 | Elek-2 Vibratör2 (Derrick Elek-1 - Besleme) Motoru Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 8 | RJ45 | 10.32.40.87 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
83 | 73 | Flotasyon MCC | MLS-FLO1-PMP008-xM1 | Elek Altı Sikon 350 Pompa Motoru Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 9 | RJ45 | 10.32.40.88 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
84 | 74 | Flotasyon MCC | MLS-FLO1-PMP009-xM1 | Elek Altı Sikon 250 Pompa Motoru Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 10 | RJ45 | 10.32.40.89 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
85 | 75 | Flotasyon MCC | MLS-FLO1-PMP015-xM1 | Atık Pompası Motoru Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 11 | RJ45 | 10.32.40.90 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
86 | 76 | Flotasyon MCC | MLS-FLO1-MIL002-xM1 | Değirmen-2 Çevirme Motoru Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 12 | RJ45 | 10.32.40.91 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
87 | 77 | Flotasyon MCC | MLS-FLO1-CND001-xM1 | Kondisyoner-1 Motoru Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 13 | RJ45 | 10.32.40.92 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
88 | 78 | Flotasyon MCC | MLS-FLO1-TNC001-xM1 | Tanksel-1 - Karıştırıcı Motoru Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 14 | RJ45 | 10.32.40.93 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
89 | 79 | Flotasyon MCC | MLS-FLO1-TNC002-xM1 | Tanksel-2 - Karıştırıcı Motoru Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 15 | RJ45 | 10.32.40.94 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
90 | 80 | Flotasyon MCC | MLS-FLO1-TNC003-xM1 | Tanksel-3 - Karıştırıcı Motoru Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 16 | RJ45 | 10.32.40.95 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 81 | Flotasyon MCC | MLS-FLO1-FAN002-xM1 | Tanksel Blower Motoru Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 17 | RJ45 | 10.32.40.96 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 82 | Flotasyon MCC | MLS-FLO1-PMP013-xM1 | Tanksel Pompası (1-2-3) Motoru Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 18 | RJ45 | 10.32.40.97 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 83 | Flotasyon MCC | MLS-FLO1-FAN001-xM1 | Forrester Köpürtme Fan Motoru Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 19 | RJ45 | 10.32.40.98 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 84 | Flotasyon MCC | MLS-FLO1-DNV001-xM7 | Denver Köpük Paleti-3 Motoru Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 20 | RJ45 | 10.32.40.99 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 85 | Flotasyon MCC | MLS-FLO1-DNV002-xM7 | Denver Köpük Paleti-5 Motoru Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 21 | RJ45 | 10.32.40.100 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 86 | Flotasyon MCC | MLS-FLO1-DNV003-xM9 | Denver Köpük Paleti-6 Motoru Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 22 | RJ45 | 10.32.40.101 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 87 | Flotasyon MCC | MLS-FLO1-DNV004-xM9 | Denver 7 - Ara Ürün Denver Selül Köpük Paleti Motoru Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 23 | RJ45 | 10.32.40.102 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 88 | Flotasyon MCC | MLS-FLO1-PMP001-xM1 | Siklon-1 Popması (Susuzlaştırma Elek-1'e) Motoru Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 24 | RJ45 | 10.32.40.103 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 89 | Flotasyon MCC | MLS-FLO1-PMP002-xM1 | Siklon-2 Popması (Susuzlaştırma Elek-2'e) Motoru Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 25 | RJ45 | 10.32.40.104 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 90 | Flotasyon MCC | MLS-FLO1-PMP007-xM1 | Derrick Elek Üstü Ürün - Elek Üstü Pompa Motoru Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 26 | RJ45 | 10.32.40.105 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 91 | Flotasyon MCC | MLS-FLO1-PMP003-xM1 | Ara Ürün 1 Hunisi Besleme Pompası Motoru Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 27 | RJ45 | 10.32.40.106 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 92 | Flotasyon MCC | MLS-FLO1-SVB006-xM1 | NGG Eleği-1 Motoru Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 28 | RJ45 | 10.32.40.107 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 93 | Flotasyon MCC | MLS-FLO1-PMP003-xM1 | NGG Siklonu Pompası Motoru Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 29 | RJ45 | 10.32.40.108 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 94 | Flotasyon MCC | MLS-FLO1-FIL001-xM3 | Ara Ürün-1 Filtresi Vakum Pompası Motoru Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 30 | RJ45 | 10.32.40.109 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 95 | Flotasyon MCC | MLS-FLO1-FIL001-xM1 | Ara Ürün-1 Filtresi Döndürme Motoru Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 31 | RJ45 | 10.32.40.110 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 96 | Flotasyon MCC | MLS-FLO1-PMP005-xM1 | Ara Ürün -1 hunusi Besleme Pompası (Filtre Taşarı) Motoru Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 32 | RJ45 | 10.32.40.111 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 97 | Flotasyon MCC | MLS-FLO1-PMP012-xM1 | Ara Ürün-1 Salmastra Su Pompası (Susuzlaştırma) Motoru Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 33 | RJ45 | 10.32.40.112 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 98 | Flotasyon MCC | MLS-FLO1-FIL002-xM1 | Ara Ürün-2 Filtresi Vakum Pompası Motoru Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 34 | RJ45 | 10.32.40.113 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 99 | Flotasyon MCC | MLS-FLO1-SLN001-xM1 | Flokulant Çözelti Pompası Motoru Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 35 | RJ45 | 10.32.40.114 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 100 | Flotasyon MCC |  | Derrick Elek-3 Ürün NGG-Es Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 36 | RJ45 | 10.32.40.115 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 101 | Flotasyon MCC | MLS-FLO1-PMP015-xM1 | NGG-Es Derrick Elek Besleme Pompası (Denver 3-5-6 Çıkışı) Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 37 | RJ45 | 10.32.40.116 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 102 | Flotasyon MCC | MLS-FLO1-PMP016-xM1 | Köpük Pompası -1 (Ara Ürün Denver Selül) Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 38 | RJ45 | 10.32.40.117 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
91 | 103 | Flotasyon MCC | MLS-FLO1-PMP017-xM1 | Salmastra Su Pompası Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 39 | RJ45 | 10.32.40.118 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
92 | 104 | Flotasyon MCC | FLT1EA001 | Flotasyon 1 MCC 1 Enerji Analizörü | EA | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 40 | RJ45 | 10.32.40.119 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
93 | 105 | Flotasyon MCC | FLT1EA002 | Flotasyon 1 MCC 2 Enerji Analizörü | EA | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 41 | RJ45 | 10.32.40.120 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
94 | 106 | Flotasyon MCC |  | Değirmen Sensörü-1 |  | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 42 | RJ45 | 10.32.40.121 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
95 | 107 | Flotasyon MCC |  | Değirmen Sensörü-2 |  | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 43 | RJ45 | 10.32.40.122 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 108 | Flotasyon MCC |  | Değirmen Sensörü-3 |  | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 44 | RJ45 | 10.32.40.123 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
| 109 | Flotasyon MCC | YEDEK | Yedek |  | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 45 | RJ45 | 10.32.40.124 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
96 | 110 | Flotasyon MCC | YEDEK | Yedek |  | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 46 | RJ45 | 10.32.40.125 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
97 | 111 | Flotasyon MCC | YEDEK | Yedek |  | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 47 | RJ45 | 10.32.40.126 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
98 | 112 | Flotasyon MCC | YEDEK | Yedek |  | BLUE | MODBUS TCP | C9200-48T-A | MBE-FLT1-SWA | 48 | RJ45 | 10.32.40.127 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
99 | 113 | Geri Dönüş MCC | MLS-FLO1-PMP012-xM1 | Pis Su Geri dönüş pompası-1 (flotasyon pis su havuzu) Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-24T-A | MBE-GD1-SWA | 1 | RJ45 | 10.32.40.128 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
100 | 114 | Geri Dönüş MCC | MLS-FLO1-PMP009-xM1 | Pis Su Geri dönüş pompası-2 (flotasyon pis su havuzu) Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-24T-A | MBE-GD1-SWA | 2 | RJ45 | 10.32.40.129 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
101 | 115 | Geri Dönüş MCC | MLS-FLO1-PMP010-xM1 | Pis Su Geri Dönüş Pompası -3 (Yeni) Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-24T-A | MBE-GD1-SWA | 3 | RJ45 | 10.32.40.130 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
102 | 116 | Geri Dönüş MCC | MLS-FLO1-PMP011-xM1 | Pis Su Geri dönüş pompası-2 (flotasyon pis su havuzu) Sürücüsü | VFD | BLUE | MODBUS TCP | C9200-24T-A | MBE-GD1-SWA | 4 | RJ45 | 10.32.40.131 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
103 | 117 | Geri Dönüş MCC | FLT1EA003 | Flotasyon 1 Geri Dönüş MCC Enerji Analizörü | EA | BLUE | MODBUS TCP | C9200-24T-A | MBE-GD1-SWA | 5 | RJ45 | 10.32.40.132 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
104 | 118 | Geri Dönüş MCC | YEDEK | Yedek |  | BLUE | MODBUS TCP | C9200-24T-A | MBE-GD1-SWA | 6 | RJ45 | 10.32.40.133 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
105 | 119 | Geri Dönüş MCC | YEDEK | Yedek |  | BLUE | MODBUS TCP | C9200-24T-A | MBE-GD1-SWA | 7 | RJ45 | 10.32.40.134 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
106 | 120 | Geri Dönüş MCC | YEDEK | Yedek |  | BLUE | MODBUS TCP | C9200-24T-A | MBE-GD1-SWA | 8 | RJ45 | 10.32.40.135 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
107 | 121 | Geri Dönüş MCC | YEDEK | Yedek |  | BLUE | MODBUS TCP | C9200-24T-A | MBE-GD1-SWA | 9 | RJ45 | 10.32.40.136 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
108 | 122 | Geri Dönüş MCC | YEDEK | Yedek |  | BLUE | MODBUS TCP | C9200-24T-A | MBE-GD1-SWA | 10 | RJ45 | 10.32.40.137 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
109 | 123 | Geri Dönüş MCC | YEDEK | Yedek |  | BLUE | MODBUS TCP | C9200-24T-A | MBE-GD1-SWA | 11 | RJ45 | 10.32.40.138 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
110 | 124 | Geri Dönüş MCC | YEDEK | Yedek |  | BLUE | MODBUS TCP | C9200-24T-A | MBE-GD1-SWA | 12 | RJ45 | 10.32.40.139 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
111 | 125 | Geri Dönüş MCC | YEDEK | Yedek |  | BLUE | MODBUS TCP | C9200-24T-A | MBE-GD1-SWA | 13 | RJ45 | 10.32.40.140 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
112 | 126 | Geri Dönüş MCC | YEDEK | Yedek |  | BLUE | MODBUS TCP | C9200-24T-A | MBE-GD1-SWA | 14 | RJ45 | 10.32.40.141 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
113 | 127 | Geri Dönüş MCC | YEDEK | Yedek |  | BLUE | MODBUS TCP | C9200-24T-A | MBE-GD1-SWA | 15 | RJ45 | 10.32.40.142 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
114 | 128 | Geri Dönüş MCC | YEDEK | Yedek |  | BLUE | MODBUS TCP | C9200-24T-A | MBE-GD1-SWA | 16 | RJ45 | 10.32.40.143 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
115 | 129 | Geri Dönüş MCC | YEDEK | Yedek |  | BLUE | MODBUS TCP | C9200-24T-A | MBE-GD1-SWA | 17 | RJ45 | 10.32.40.144 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
116 | 130 | Geri Dönüş MCC | YEDEK | Yedek |  | BLUE | MODBUS TCP | C9200-24T-A | MBE-GD1-SWA | 18 | RJ45 | 10.32.40.145 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
117 | 131 | Geri Dönüş MCC | YEDEK | Yedek |  | BLUE | MODBUS TCP | C9200-24T-A | MBE-GD1-SWA | 19 | RJ45 | 10.32.40.146 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
118 | 132 | Geri Dönüş MCC | YEDEK | Yedek |  | BLUE | MODBUS TCP | C9200-24T-A | MBE-GD1-SWA | 20 | RJ45 | 10.32.40.147 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
119 | 133 | Geri Dönüş MCC | YEDEK | Yedek |  | BLUE | MODBUS TCP | C9200-24T-A | MBE-GD1-SWA | 21 | RJ45 | 10.32.40.148 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
120 | 134 | Geri Dönüş MCC | YEDEK | Yedek |  | BLUE | MODBUS TCP | C9200-24T-A | MBE-GD1-SWA | 22 | RJ45 | 10.32.40.149 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
121 | 135 | Geri Dönüş MCC | YEDEK | Yedek |  | BLUE | MODBUS TCP | C9200-24T-A | MBE-GD1-SWA | 23 | RJ45 | 10.32.40.150 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
122 | 136 | Geri Dönüş MCC | YEDEK | Yedek |  | BLUE | MODBUS TCP | C9200-24T-A | MBE-GD1-SWA | 24 | RJ45 | 10.32.40.151 | 255.255.252.0 | 10.32.40.1
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511